## Vodovod-1.faza-zaščita
REKAPITULACIJA
Objekt: | RKP ČRNOMELJ - KANIŽARICA
Načrt: | PRESTAVITVE IN ZAŠČITA VODOVODA
A/ 1. FAZA: P1-1 do P1-38
| 1.0. GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
| 2.0. MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
| 3.0 OSTALA DELA |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  |  |  | 0
Opomba:
Nepredvidena dela v višini 10 % predračunske vrednosti so upoštevana v skupni rekapitulaciji predračuna. Nepredvidena dela se obračuna po dejanskih stroških, če so upravičena in potrjena s strani nadzornika v knjigi obračunskih izmer.
·Upoštevati je potrebno vso veljavno zakonodajo, tehnične specifikacije izdane s strani upravljavca vodovoda, splošne tehnične pogoje izdane s strani ZAG.
·Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah vključeni vsi stroški za izvedbo posameznega dela (nabava materiala, stroški dela, preiskav, … ter vsi preostali stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del)
*Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena in z vpisom odgovornega nadzornika, v višini do 10% skupne vrednosti del.
Post. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Skupaj
A. 1. FAZA: P1-1 do P1 - 38
1.0. | GRADBENA DELA:
1. | Identifikacija z označbo obstoječega vodovoda (na celotni izvedbeni trasi) s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
2. | Ročni odkop obstoječega vodovoda, v zemljišču do IV. ktg., na mestih prestavitve hidrantov, prevezav hišnih priključkov, prevezav glavnega vodovoda, križanj in približevanj, vključno z nakladanjem in odvozom odkopa na trajno deponijo, ki si jo na lastne stroške pridobi izvajalec | m3 | 4 |  | 0
3. | Strojni izkopgradbene jame globine do 1,5 m in širine dna 0,6 m, odkopom bočnih sten pod kotom 75°, z nakladanjem izkopa in odvozom na trajno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec, vključno s poravnavo dna
| • izkop v zemljišču III. ktg. | m3 | 2 |  | 0
| • izkop v zemljišču IV. ktg. | m3 | 2 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje posteljice cevovoda v plasti 10 cm, s peskom – brez ostrih robov, vključno z utrditvijo v projektiranem padcu vodovoda na točnost ± 2 cm.
| • za cevovode iz NL: pesek gran. do 16 mm | m3 | 0.5 |  | 0
| • za PE cevovode: pesek gran. do 6 mm | m3 | 0.5 |  | 0
5. | Osnovni obsip in spodbijanje cevovoda v višini 20 cm nad temenom cevi, s peskom - brez ostrih robov, vključno z dobavo peska
| • za cevovode iz NL: pesek gran. do 16 mm | m3 | 1 |  | 0
| • za PE cevovode: pesek gran. do 6 mm | m3 | 1 |  | 0
6. | Zasip gradbenih jam do končne nivelete terena, po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda, z ustreznim tamponskim materialom gran. do 30 mm, z nabijanjem v plasteh po 20 cm do predpisane zbitosti za tovrstne obremenitve (zbitost min. 95 % po SPP), kar mora izvajalec dokazati z meritvami. | m3 | 4 |  | 0
7. | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti načrtovanih del v skupni rekapitulaciji |  |  | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Post. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Skupaj
2.0. | MONTAŽNA DELA:
OPOMBA: Za prirobnično spajanje se uporabijo standardi matični vijaki iz nerjavnega jekla. Standardne izvedbe morajo biti tudi vsa tesnila - izvedbe G-ST-P iz EPDM - elastomerne gume in kovinsko ojačitvijo. Vsi prirobnični fazonski kosi morajo biti z vrtljivimi prirobnicami.
1. | Dobava cevi iz NL (nodularna litina), po standardih SIST - EN 545:2010; tlačnega razreda C 64, dolžine 6 m, kalibrirane po celotni dolžini, na obojko - neizvlečni razstavljiv spoj. Na notranji strani zaščitene z cementno malto, na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito - zlitino Zn + Al v skupni debelini min. 400g/m2, v razmerju 85 % Zn, 15 % Al, nato še prebrizgane z modrim epoksijem. komplet s spojnim in tesnilnim materialom, tesnila iz elastomerne gume EPDM.(Cevi kot naprimer TRM ali Saint Gobain Pam ali kakovostno enakovredne).
| • DN 80 Vi | m | 6 |  | 0
2. | Montaža cevi iz NL, z vsemi spremljajočimi deli, transporti, s tlačno preizkušnjo po navodilih proizvajalca cevi in standardu SIST - EN 805, z dobavo opozorilnega indikatorskega traku z napisom ,,vodovod" , ki se ga položi nad osnovni zasip cevovoda (posteljica in osnovni obsip cevovoda je zajeto v popisu gradbenih del)
| • DN 80 Vi (pri hidrantih) | m | 6 |  | 0
3. | Dobava in montaža fazonskih kosov izdelanih iz duktilne litine GGG - 40 (GJS-400) v skladu z SIST - EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku kataforeze, min. debelina nanosa 250 µm. Vsi fazonski kosi morajo biti tlačnega razreda PN 16 bar, opremljeni z tesnili v skladu z EN 681-1. V terenu z naklonom morajo biti vgrajeni prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico, obojčni fazonski kosi morajo biti na razstavljivi sidrni spoj, primereni za tlake minimalno do 16 barov. Vsa prirobnična tesnila so standardne izvedbe G-ST-P iz EPDM - elastomerne gume in kovinsko ojačitvijo.
| • EU - DN 80 - neizvlečni razstavljiv spoj | kos | 2 |  | 0
| • FF - DN 80-300 | kos | 3 |  | 0
| • N - DN 80/80 | kos | 1 |  | 0
4. | Prestavitev obstoječih hidrantov izven območja projektiranega poločnika in kolesarske steze, komplet z demontažo obstoječih elementov in ponovno montažo z vsem potrebnim novim spojnim in montažnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža zasuna Hawle (ali kakovostno enakovreden), s spojnim in tesnilnim materialom, z vgradbeno garnituro prilagojeno višini terena, LŽ cestno kapo ø 125 mm ter AB podložno ploščo 40 x 40 x 10 cm
| • zasun E2 - DN 80; ART. 4000, z vgr. gar. | kos | 1 |  | 0
6. | Prevezava obstoječih hišnih priključkov z navezavo na novozgrajen cevovod NL-DN 80 (pri prestavitvah hidrantov), komplet z ventilom – sistem ,,ZAK”, vgradbeno garnituro, LŽ cestno kapo ø 90 mm, povprečno 5 m cevi/priključek PE 100-SDR11- 3/4" do 1" ter cca 4 m STIGMAFLEX Ø 75 zaščitnih cevi/priključek, ki se jih položi pod vozišči in urejenimi površinami, z vsemi potrebnimi spojnimi kosi - fitingi iz acetala (Delrin), komplet s tesnilnim in spojnim materialom | kpl | 2 |  | 0
7. | Topografski posnetek, ter vris priključka v upravljalčevo evidenco. Našteta dela izvede pooblaščena oseba upravljavca vodovoda, na stroške izvalca pogodbenih del. | kos | 2 |  | 0
8. | Izvajanje tehničnega nadzora gradnje vodovoda s strani upravljavca javnega vodovoda | ur | 8 |  | 0
9. | Morebitna dodatna in nepredvidena dela v višini 10 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi. Upoštevano v skupni rekapitulaciji |  |  | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Post. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
3.0. | OSTALE STORITVE:
3.1. | Geodetske storitve:
1. | Terenska geodetska zakoličba obstoječega vodovoda izvedena po pooblaščenem predstavniku upravljavca vodovoda. | ur | 8 |  | 0
2. | Terenska geodetska zakoličba projektiranega cevovoda izvedena po pooblaščenem geodetu. | m | 207 |  | 0
3. | Geodetski posnetek zgrajenega voda z vsemi atributi za direktni vnos v GIS, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljalca. | m | 207 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3.2. | Projektantske storitve:
1. | Izdelava načrta izvedenih del - PID, v skladu z Gradbenim zakonom, Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljalca vodovoda - v 3 (treh) izvodih. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvajanje projektantskega nadzora v času izvajanja del, vključno z vsemi spremljajočimi stroški. | ur | 4 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
SKUPAJ:
3.1. | Geodetske storitve: |  |  |  | 0
3.2. | Projektantske storitve: |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0