## 1_FAZA
REKAPITULACIJA - REGIONALNA CESTA - I. FAZA
A. | REKAPITULACIJA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B. | REKAPITULACIJA CESTNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ CR BREZ DDV |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba: | Nepredvidena dela v višini 10 % predračunske vrednosti so upoštevana v skupni rekapitulaciji predračuna. Nepredvidena dela se obračuna po dejanskih stroških, če so upravičena in potrjena s strani nadzornika v knjigi obračunskih izmer.
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
A. | GRADBENA DELA
1.0. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
1. | Trasiranje trase kabelskega kabla oz. kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami: | ur | 4 |  | 0
2. | Pripravljalna dela na gradbišču | ur | 4 |  | 0
3. | Obeleženje in zakoličba trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov ter označbe križanj: | ur | 8 |  | 0
1.1. | SKUPAJ GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA
1. | Demontaža obstoječih svetilk in kandelabrov, | kos | 2 |  | 0
odvoz na stalno deponijo
2. | Demontaža obstoječih svetilk in kandelabrov, | kos | 15 |  | 0
odvoz na začasno deponijo
3. | Strojno rušenje obstoječih temeljev drogov CR, odvoz materiala na stalno deponijo | kos | 2 |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA |  |  |  | 0
1.0. | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.0. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
1. | Strojni izkop kabelskega jarka globine 1.0m in širine 0.4m, odvoz odvečenega materiala na deponijo do 20km | m³ | 326 |  | 0
2. | Strojni izkop izkop jame za kabelske jaške, odvoz odvečenega materiala na deponijo do 20km, v zemljišču III., IV. do V. Kategorije | m³ | 9.6 |  | 0
3. | Strojni izkop za temelje OJR in svetilk, odvoz odvečenega materiala na deponijo do 20km, v zemljišču III., IV. do V. Kategorije | m³ | 24 |  | 0
2.1. | SKUPAJ IZKOPI |  |  |  | 0
2.2. | KABELSKA POSTELJICA, ZASIPI
1. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0.2x0.4m s peskom granulacije 0-4mm | m³ | 66 |  | 0
2. | Zasipi EKK in KJ po potrebi z ustreznimi peščenimi frakcijami ter utrjevanje v slojih po 20cm, granulacije 0-4mm | m³ | 260 |  | 0
2.2. | SKUPAJ KABELSKA POSTELJICA, ZASIPI |  |  |  | 0
2.3. | BREŽINE IN ZELENICE
1. | Povrnitev trase v staro stanje (fino planiranje, ponovna zatravitev...) | m² | 326 |  | 0
2.3. | SKUPAJ BREŽINE IN ZELENICE |  |  |  | 0
2.0. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4.0. | KABELSKA KANALIZACIJA IN JAŠKI
4.1. | KABELSKA KANALIZACIJA
1. | Dobava in polaganje cevi PVC cevi Ø29mm od razdelilcev kandelabra do svetilke | m | 190 |  | 0
2. | Dobava in polaganje cevi SFX EL-K Ø 29mm v ročaj mostu | m | 68 |  | 0
3. | Dobava in polaganje cevi SFX EL-K Ø 75mm od jaška do razdelilca kandelabra | m | 132 |  | 0
4. | Dobava in polaganje cevi SFX EL-K Ø 110mm na globini 0.8m, od kandelabra do kandelabra | m | 855 |  | 0
4.1. | SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4.2. | JAŠKI
1. | Izdelava AB kabelskega jaška iz B.C. Ø60/100cm, izdelava AB temeljne plošče 20 cm, z odprtinami za cevi (montažo tipskih uvodnic) kabelske kanalizacije z izdelavo AB nosilne plošče 25 cm ,tulca nad nosilno ploščo min.250mm, ometavanje in finalna obdelava jaška, izdelavo povezave in pritrditve valjanca v jašku,brez dobave LŽ pokrova | kos | 26 |  | 0
2. | Izdelava in dobava lahkega LTŽ pokrova 250kN opremljen z napisom ELEKTRO | kos | 15 |  | 0
4.2. | SKUPAJ JAŠKI |  |  |  | 0
4.0. | SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA IN JAŠKI |  |  |  | 0
5.0. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
5.1. | DELO S CEMENTNIM BETONOM
1. | Izdelava betonskega temelja za 9m kandelaber dim. 0.8x0.8x1.1m, s štirimi sidrnimi vijaki M 24x 1m ter 2x SFX EL-K cevjo Ø75mm | kos | 22 |  | 0
2. | Obbetoniranje kabelske kanalizacije na mestih prehoda pod utrjenimi površinami v debelini 15cm s pustim betonom C20/25 | m³ | 5.4 |  | 0
5.1. | SKUPAJ DELO S CEMENTNIM BETONOM |  |  |  | 0
5.0. | SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
B. | CESTNA RAZSVETLJAVA ELEKTRO DELA
6.1. | ELEKTRO DELA
1. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x2.5mm² v cev PVC Ø 29mm od razdelilcev kandelabrov do svetilke | m | 200 |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 5x16mm² v cev SFX EL-K Ø 110mm do razdelilcev CR | m | 990 |  | 0
3. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 5x16mm² v cev SFX EL-K Ø 29mm v ročaj mostu | m | 70 |  | 0
4. | Vris kabelske kanalizacije JR v podzemni kataster | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža obstoječega ravnega vroče cinkanega kovinskega droga višine h=9m nad nivojem zemlje, s siderno ploščo in sidernimi vijaki iz začasne deponije | kos | 15 |  | 0
6. | Dobava in montaža ravnega vroče cinkanega kovinskega droga višine h=9m nad nivojem zemlje, s siderno ploščo in sidernimi vijaki skladno s tipizacijo upravljalca na tem območju ter dimenzionirani za pritisk vetra do 500N/m² z vsemi potrebnimi A-testi, dokazili o skladnosti s standardi, ter statičnimi izračuni | kos | 7 |  | 0
7. | Dobava in montaža razdelilca v kandelabru z vgrajeno cevno varovalko 1X6A, za varovanje kabla do svetilke - obstoječi | kos | 15 |  | 0
8. | Dobava in montaža razdelilca v kandelabru z vgrajeno cevno varovalko 1X6A, za varovanje kabla do svetilke | kos | 7 |  | 0
9. | Dobava in montaža obstoječe zunanje cestne LED svetilke za široke ceste. Servisna življenska doba 50,000h (L80/B20). Primarno usmerjanje svetlobe - leče, material PMMA. Optika s tehnologijo multi leč. Asimetrično sevajoča. Svetlobni tok 3600 lm, barva svetlobe: 740, barvna temperatura: 3000K. Predstikalna naprava EVG Basic. Priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz. Moč 73 W. Ohišje svetilke: aluminij, tlačno ulito, prašno premazano z antracit barvi (DB 703S). Natik 42/48/60/76 mm (direktni natik) in 42/48/60 mm (pritrditev s strani). IK 08. Zaščitna stopnja: IP66, zaščitni. Zaščitni razred I. Certifikacijski znak: ENEC 10, CE. Z serijsko vgrajeno zaščito protu udaru do 10 kV. 5 let garancije. Nagibni kot 0°, 5°, 10°. 5 let garancije. Svetilka ustreza uredbi o svetlobnemu onesnaževanju (kot. npr. Philips BGP204 LED140/740 II DM DDF2 48/60A) | kos | 15 |  | 0
10. | Zunanja cestna LED svetilka za široke ceste. Servisna življenska doba 50,000h (L80/B20). Primarno usmerjanje svetlobe - leče, material PMMA. Optika s tehnologijo multi leč. Asimetrično sevajoča. Svetlobni tok 3600 lm, barva svetlobe: 740, barvna temperatura: 3000K. Predstikalna naprava EVG Basic. Priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz. Moč 73 W. Ohišje svetilke: aluminij, tlačno ulito, prašno premazano z antracit barvi (DB 703S). Natik 42/48/60/76 mm (direktni natik) in 42/48/60 mm (pritrditev s strani). IK 08. Zaščitna stopnja: IP66, zaščitni. Zaščitni razred I. Certifikacijski znak: ENEC 10, CE. Z serijsko vgrajeno zaščito protu udaru do 10 kV. 5 let garancije. Nagibni kot 0°, 5°, 10°. 5 let garancije. Svetilka ustreza uredbi o svetlobnemu onesnaževanju (kot. npr. Philips BGP204 LED140/740 II DM DDF2 48/60A) | kos | 7 |  | 0
11. | LED svetilka za vgradnjo v ograjo mostu. Ohišje iz tlačno litega aluminija. Varnostno kaljeno steklo. Silikonsko tesnilo. Zaščitni razred II, zaščitna stopnja IP 65. F, 39°snop svetlobe. Moč 9W, svetlobni tok 600 lm. Velikost: dolžina 300 mm, globina 49/68 mm, višina 63 mm. Z montažnim priborom za vgradnjo v ograjo. 5 let garancije. (kot. npr. MARTINI 80041.68WW, AVELINE - EMISSION SYMMETRICAL 39°) | kos | 16 |  | 0
12. | Dobava in vgadnja Fe/Zn 25x4mm ozemljitvenega traka s potrebnimi križnimi sponkami | m | 1510 |  | 0
13. | Dobava in montaža toplo cinkanih križnih sponk FeZn 60x60mm in izdelava križnih stikov | kos | 26 |  | 0
14. | Povezava kovinskih mas ograje mostu z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami, kabelskimi čeveljčki in pritrdilnim materialom | kos | 4 |  | 0
15. | Izdelava spojev z vijačenjem na kandelabre z vijakom M 10 | kos | 22 |  | 0
16. | Dobava in vgradnja opozorilnega PVC traka napis elektrika | kos | 855 |  | 0
17. | Izdelava električnih in svetlobno tehničnih meritev po izvedenih delih | kos | 1 |  | 0
18.ž | Testiranje in vstavitev v pogon (funkc. preizkus) | kos | 1 |  | 0
6.1. | SKUPAJ ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
6.2. | NADZOR
1. | Nadzor upravljalca državne ceste (DRI) po zahtevah iz izdanega soglasja | ur | 8 |  | 0
2. | Delna zapora ceste zaradi izvajanja del za potrebe elektromontažnih del | ur | 2 |  | 0
6.2. | SKUPAJ NADZOR |  |  |  | 0
0
6.3. | NAČRT IZVEDENIH DEL
1. | Izdelava projekta izvedenih del JR v 3 izvodih vključno z izdelavo geodetskega posnetka | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava NOV v 3 izvodih | kpl | 1 |  | 0
6.3. | SKUPAJ NAČRT IZVEDENIH DEL |  |  |  | 0
6.0. | SKUPAJ CESTNA RAZSVETLJAVA ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
A. | REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
1.0. | PREDDELA |  |  |  | 0
2.0. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4.0. | SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA IN JAŠKI |  |  |  | 0
5.0. | SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B. | REKAPITULACIJA CESTNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRO DELA
6.1. | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
6.2. | NADZOR |  |  |  | 0
6.3. | NAČRT IZVEDENIH DEL |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA CESTNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRO DELA |  |  |  | 0