## REKAPIT.
Ponudnik:
naziv:
naslov:
PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. _____________ Z DNE _________
Investitor : | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Objekt : | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz porečja Kolpe - Občina Črnomelj
R E K A P I T U L A C I J A
1. | ULICA NA BREGU |  |  |  | 0
2. | DEL OBMOČJA MAJER |  |  |  | 0
3. | POD MESTNIM JEDROM ČRNOMLJA |  |  |  | 0
4. | DEL OBMOČJA ZN POD GOZDOM |  |  |  | 0
5. | NOVA LOKA |  |  |  | 0
6. | ČOPOVA IN MARENTIČEVA ULICA |  |  |  | 0
7. | OBMOČJE ZN DRAGE |  |  |  | 0
8. | LOČKA CESTA |  |  |  | 0
9. | GRAJSKA CESTA |  |  |  | 0
10. | SEMIŠKA CESTA |  |  |  | 0
11. | ULICA MARJANA KOZINE |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (1 - 11) |  |  | 10% | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
|  |  | DDV (22%) |  | 0
|  | SKUPAJ (z DDV) |  |  | 0
Odgovorna oseba ponudnika:
ime in priiimek, funkcija
žig:
___________________________________________
podpis:

## 1_Na bregu
PONUDBENI PREDRAČUN - 1. DEL
Investitor : | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Objekt : | KANALIZACIJA NA BREGU S ČRPALIŠČEM IN TLAČNIM VODOM
R E K A P I T U L A C I J A
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
C | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
D | ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
|  |  | DDV (22%) |  | 0
|  | SKUPAJ (z DDV) |  |  | 0
Številka | Opis | ME | kol. | cena/enoto | vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, niveliranjem in določitvijo potrebnih globin kanala.
|  | m¹ | 592.6 |  | 0
| tlačni vod | m¹ | 157.7 |  | 0
3 | Geodetska določitev višine iztoka fekalne kanalizacije iz objekta in višine priklopa v priključnem jašku (globina priklopa na glavni kanal se označi na količek priključnega jaška). | kos | 18 |  | 0
4 | Izdelava elaborata zapore občinskih cest. | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 |  | 0
6 | Popolna zapora občinskih asfaltnih poti za čas izvajanje del, kompletno s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, vzdrževanjem in vsemi pomožnimi deli (vključno z obveščanje stanovalcem o oviranem dostopu do objektov). | dni | 80 |  | 0
7 | Identifikacija in zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev komunalnih vodov na celotni trasi gradnje. | kos | 5 |  | 0
8 | Nadzor upravljavca kanalizacije - ocena 20 ur. | ur | 20 |  | 0
9 | Projektantski nadzor nad gradnjo - ocena (obračun po dejanskem številu obiskov) | ur | 20 |  | 0
10 | Arheološke raziskave na trasi kanala B2.
a) | ureditev delovišča usposobljenega izvajalca | kpl | 1 |  | 0
b) | priprava dokumentacije za pridobitev posebnega soglasja za raziskavo in odstranitev arheloške dediščine in pridobitev KV soglasja Ministrstva za kulturo | kpl | 1 |  | 0
c) | arheološko dokumentiranje ob ( gradnji na trasi kanala B v dolžini 580 m (najmanj 1 arheolog, 1 tehnik in 1 delavec) | kpl | 1 |  | 0
d) | arheološko izkopavanje na površini 210 m2 na trasi kanala B, ki obsega: 136,5 m3 strojnega izkopa z ravni bagrsko žlico - planirko, 84 m3 ročnega izkopa v III. ktg., 21 m3 ročnega izkopa II. ktg. In 1,26 m3 ročnega izkopa struktur
| I.) strojni izkop zemljine | m3 | 136.5 |  | 0
| II.) ročni izkop (3. kategorija) | m3 | 84 |  | 0
| III.) ročni izkop (2. kategorija) | m3 | 21 |  | 0
| IV.) ročni izkop struktur (2. kategorija) | m3 | 1.26 |  | 0
e) | primarna obdelava arhiva najdišča (20% terenskega dela) | kpl | 1 |  | 0
f) | izdelava preliminarnega poročila o opravljenem delu | kpl | 1 |  | 0
g) | izdelava končnega strokovnega poročila z recenzijo | kpl | 1 |  | 0
11 | Izdelava projekta izvedenih del po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0
12 | Vzpostavitev mejnikov v prvotno stanje s strani pooblaščenega geodetskega podjetja. | kos | 10 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0
B | ZEMELJSKA DELA
1 | Odstranitev ovir na trasi predvidenega kanala (grmovje, drevesa, štori ipd.) | kpl | 1 |  | 0
2 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 20 cm, do gradbiščne deponije za humusiranje po končanih delih. | m³ | 64 |  | 0
3 | Rezanje asfalta in betona deb. do 10 cm z motorno rezilko (vzdolžno od kanalu in prečno ob navezavi na obstoječi asfalt). | m¹ | 770 |  | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega asfalta in betona v širini do 1,8 m z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m³ | 69.3 |  | 0
5 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m³ | 33 |  | 0
6 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,0-1,5 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. in IV. ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (50%) | m³ | 150 |  | 0
| b) v zemljini V. ktg. (50%) | m³ | 150 |  | 0
7 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,5-3,0 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. in IV. ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (50%) | m³ | 1000 |  | 0
| b) v zemljini V. ktg. (50%) | m³ | 1000 |  | 0
8 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m² | 474.08 |  | 0
9 | Valjanje in planiranje zemeljskega planuma | m² | 592.6 |  | 0
10 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). | m³ | 100 |  | 0
11 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. | m³ | 80 |  | 0
12 | Polno obbetoniranje kanalizacijske cevi pod povoznimi površinami z betonom kvalitete C12/15, kompletno s pripravo betona in vsemi pomožnimi dei in prenosi. | m³ | 66 |  | 0
13 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom - po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Samo pod utrjenimi površinami! | m³ | 1050 |  | 0
14 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah! | m³ | 240 |  | 0
15 | Izvedba tamponskega prodca TP 32 na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 25 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! | m³ | 198 |  | 0
16 | Priprava finega planuma (ročno in strojno) s peskom 0-4 mm z valjanjem in ostalimi pomožnimi deli. | m² | 792 |  | 0
17 | Izvedba meritev zbitosti planuma pred asfaltiranjem cestnih površin. | kpl | 1 |  | 0
18 | Premaz stika med novim in starim asfaltom z dilaplastom. | m¹ | 578 |  | 0
19 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom, sestavljen iz nosilnega asfalta AC 32 base v deb. 6 cm in obrabnega sloja AC 8 surf v deb. 4 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| a) nosilni asfalt AC32 base na prekopanih odsekih | m² | 792 |  | 0
| b) prevleka z asfaltom AC8 surf po celotni površini | m² | 1370 |  | 0
20 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m³ | 850 |  | 0
21 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zatravitvijo s travnim semenom. | m² | 480 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0
C | KANALIZACIJA
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) spodaj navedenega profila, togosti vsaj SN 10.000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 15 cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli, tesnili in prenosi.
| a) DN 200 | m¹ | 592.6 |  | 0
2 | Dobava in montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) fi 100 cm, togosti najmanj SN 10.000, s prehodnim kosom in vstopnim delom fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| a) globine do 1,5 m | kos | 16 |  | 0
| b) globine 1,5 - 2,0 m | kos | 12 |  | 0
| c) globine 2,0 - 2,5 m | kos | 5 |  | 0
3 | Dobava in montaža (vgradnja) LTŽ pokrova fi 600mm na jašek s tesnenjem in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj, pokrov skladen s SIST EN 124-2:2015
| a) razred B (nosilnost 125 kN) | kos | 10 |  | 0
| b) razred D (nosilnost 400 kN), z dvojnim simetričnim zaklepom in protihrupnim vložkom iz EPDM gume | kos | 23 |  | 0
4 | Izdelava priključka DN 200 na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava navezave hišnega priključka iz cevi UK-PVC DN160 na priključni jašek s poliestrskim nastavkom na projektirani višini, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja.
| a) priključek dolžine 3,0 m | kos | 9 |  | 0
| b) priključek dolžine 6,0 m | kos | 8 |  | 0
| c) priključek dolžine 10,0 m | kos | 1 |  | 0
6 | Vgradnja balona v obstoječi kanal za čas priključka novega kanala in liminiranje spoja ter po potrebi črpanje iz višjeležečega jaška kanala z odvozom na ČN. | kpl | 1 |  | 0
7 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. | kom | 33 |  | 0
8 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m¹ | 592.6 |  | 0
9 | Pregled kanala s TV kamero in predaja posnetkov na digitalnem mediju. | m¹ | 592.6 |  | 0
10 | Izdelava zaščite obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj, kompletno z dobavo materiala, zasipom, utrjevanjem in ostalimi pomožnimi dei in prenosi | m¹ | 120 |  | 0
11 | Izdelava geodetskega načrta izvedene kanalizacije in vris v kataster GIS upravljavca (vnos v kataster GJI na GURS izvede upravljavec). | m¹ | 750.3 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0
D | ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD
1 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg. za izvedbo črpališča in odvoz izkopanega materiala na deponijo (upoštevano razpiranje z zagatnimi stenami viš. do 3,0 m). | m³ | 37.5 |  | 0
2 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega črpalnega jaška, sestavljenega iz poliestrske posode DN1200 globine 3,0 m s koničnim dnom in vso potrebno strojno opremo iz nerjavečega jekla DN80 (razen črpalk, ki so zajete posebej v naslednji postavki) ter s poliestrskim nepovoznim pokrovom (npr. Xylem Flygt črpalni jašek TOP 80 ali enakovreden - po detajlu). | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgraditev litoželezne potopne črpalke za odpadno vodo z vgrajenim 3-faznim sinhronskim IE4 elektro motorjem nazivne moči 4,0 kW s predprogramiranimi funkcijami (npr. črpalka Xylem Flygt tipa Concertor N80-2500 ali enakovredna - po detajlu). | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža verig, nosilcev in vodil za dvig črpalk, kompletno z vpenjalnim mehanizmom in vsemi pomožnimi deli. | kos | 1 |  | 0
5 | Izvedba elektro priključka in električnih instalacij črpališča, kompletno z vsemi gradbenimi in pomožnimi deli, dobavo potrebnega materiala in vgraditvijo ter pridobitvijo dokumentacije, plačilom stroškov soglasja in priključevanja (Elektro Ljubljana).
| a) prostostoječa merilna elektro omarica (PMO tipa P/U PM2) z vso potrebno opremo, varovalkami, števcem in shemo | kpl | 1 |  | 0
| b) dovod od priključnega mesta do PMO v dolžini okoli 30 m, kabel Al 4 x 70 + 1,5 mm2 v PVC zaščitni cevi 2 x fi 160, z valjancem in opozorilnim trakom. | kpl | 1 |  | 0
| c) dovodni kabel v PVC zapčitni cevi fi 110 od PMO do črpališča dolžine 45 m in oprema črpališča (komplet kot v tč.b) zgoraj) | kpl | 1 |  | 0
| d) pridobitev dokumentacije in plačilo stroška omrežnine za priključno moč 14 kW in neposredsnega stroška priključevanja | kpl | 1 |  | 0
| e) izvedba priključka na omrežje (Elektro Ljubljana) | kpl | 1 |  | 0
| f) izvedba električnih meritev in izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja tipskega krmilnika za črpališče, ki ga sestavljajo (vključno z omarico):
- | telemetrijski krmilnik LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-fi (16 x dig. vhod/izhod, 8 x analogni vhod, napajanje 10-30VDC, PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager. master slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, webserver). | kos | 1 |  | 0
- | LTE antena
- | 24V / 1,5 A napajalnik + polnilec za akumulator s 24 urno avtonomijo
- | 12 V / 7,2 Ah akumulator
- | Batteryguard - zaščita pred izpraznjenjem akumul.
- | programska oprema (na lokaciji črpališča in pri administratorju)
- | izdelava aplikacije v nadzornem programu (pri administratorju)
- | meritve toka črpalke (0…10/20/30/40 A… 20 mA)
- | izbirno stikalo agregat - omrežje 25 A "1-0-2"
- | zunanja vtičnica agregata 16 A, 5p
- | kombinirano zaščitno stikalo C16 A / 30 mA
- | dvostopenjska 3+1 prenapetostna zaščita
- | tristopenjska 2+0 prenapetostna zaščita
- | zaščitni diodni modul
- | stikalo za osvetlitev stikalnega bloka 14W / 12 VDC LED
- | stikalo za indikacijo vstopa
7 | Zagon črpališča s strani pogodbenega administratorja (Ellab d.o.o.), kompletno s prenosom podatkov in programsko opremo, izročitvijo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter šolanje upravljavca. | kos | 1 |  | 0
8 | Izvedba tlačnega voda iz PE100 SDR17 PN10 dn 90, kompletno z dobavo in polaganjem cevi, polaganjem opozorilnega traku (izkop, posteljica, obsip s peskom in zasip sta zajeta v skupnih delih) ter čiščenjem in ostalimi potrebnimi deli. | m¹ | 157.7 |  | 0
9 | Izdelava priključka tlačnega voda na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kpl | 1 |  | 0
10 | Priprava podlage črpalnega jaška s peščeni materialom 0-8mm na poravnani zemeljski podlagi v deb. 20 cm z utrjevanjem in zasip s peščenim materialom do višine konusa dna jaška prav tako z utrjevanjem (ostali zasip se izvede z čistim zemeljskim materialom od izkopa). | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža revizijskega jaška na tlačnem vodu iz BC DN60, kompletno z montažo čistilnega T-kosa na tlačnem vodu in montažo povoznega LTŽ pokrova ter vsemi pomožnimi deli. | kpl | 1 |  | 0
12 | Zasip črpališča z izkopanim materialom deponiranim ob gradbeni jami z utrjevanjem v plasteh in površinskim planiranjem. | m³ | 31.25 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## 2_Majer
PONUDBENI PREDRAČUN - 2. DEL
Investitor : | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Objekt : | FEKALNA KANALIZACIJA OBMOČJA MAJER
R E K A P I T U L A C I J A
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
C | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
D | ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
|  |  | DDV (22%) |  | 0
|  | SKUPAJ (z DDV) |  |  | 0
Številka | Opis | ME | kol. | cena/enoto | vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, niveliranjem in določitvijo potrebnih globin kanala.
|  | m¹ | 460.6 | 0 | 0
| tlačni vod | m¹ | 169.1 | 0 | 0
3 | Geodetska določitev višine iztoka fekalne kanalizacije iz objekta in višine priklopa v priključnem jašku (globina priklopa na glavni kanal se označi na količek priključnega jaška). | kos | 6 | 0 | 0
4 | Izdelava elaborata zapore občinskih cest. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Popolna zapora občinskih asfaltnih poti za čas izvajanje del, kompletno s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, vzdrževanjem in vsemi pomožnimi deli (vključno z obveščanje stanovalcem o oviranem dostopu do objektov). | dni | 70 | 0 | 0
7 | Identifikacija in zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev komunalnih vodov na celotni trasi gradnje. | kos | 3 | 0 | 0
8 | Nadzor upravljavca kanalizacije - ocena 20 ur. | ur | 20 | 0 | 0
9 | Nadzor predstavnika DRI pri delih v območju varovalnega pasu državne ceste - ocena 10 ur (obračun po dejanskem številu obiskov). | ur | 10 | 0 | 0
10 | Projektantski nadzor nad gradnjo - ocena (obračun po dejanskem številu obiskov) | ur | 20 | 0 | 0
11 | Izdelava projekta izvedenih del po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Vzpostavitev mejnikov v prvotno stanje s strani pooblaščenega geodetskega podjetja. | kpl | 10 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
B | ZEMELJSKA DELA
1 | Odstranitev ovir na trasi predvidenega kanala (grmovje, drevesa, štori ipd.) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 20 cm, do gradbiščne deponije za humusiranje po končanih delih. | m³ | 20 | 0 | 0
3 | Rezanje asfalta in betona deb. do 10 cm z motorno rezilko (vzdolžno od kanalu in prečno ob navezavi na obstoječi asfalt). | m¹ | 20 | 0 | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega asfalta in betona v širini do 1,8 m z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m³ | 1.5 | 0 | 0
5 | Strojno rušenje obstoječih robnikov na trasi kanala z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m¹ | 4 | 0 | 0
6 | Ročni izkop ob podkopavanju obstoječega parapetnega zidu ob državni cesti v zemljini III. ktg. z odlaganjem materiala na stran za kasnejši zasip. | m³ | 1 | 0 | 0
7 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m³ | 5 | 0 | 0
8 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,0-1,5 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. in IV. ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (30%) | m³ | 99 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (70%) | m³ | 231 | 0 | 0
9 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,5-3,0 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (20%) | m³ | 352 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (80%) | m³ | 1232 | 0 | 0
10 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m² | 368.48 | 0 | 0
11 | Valjanje in planiranje zemeljskega planuma | m² | 368.48 | 0 | 0
12 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). | m³ | 75 | 0 | 0
13 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. | m³ | 18 | 0 | 0
14 | Polno obbetoniranje kanalizacijske cevi pod povoznimi površinami z betonom kvalitete C12/15, kompletno s pripravo betona in vsemi pomožnimi dei in prenosi. | m³ | 63 | 0 | 0
15 | Polaganje novih cestnih robnikov (kjer se obstoječi odstranijo zaradi vgradnje kanalizacije), kompletno s pripravo betona za temelj, vgraditivjo robnikov, fugiranjem in zasipom z izkopanim materialom. | m¹ | 4 | 0 | 0
16 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom - po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Samo pod utrjenimi površinami! | m³ | 1650 | 0 | 0
17 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah! | m³ | 68.75 | 0 | 0
18 | Izvedba tamponskega prodca TP 32 na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 25 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! | m³ | 300 | 0 | 0
19 | Priprava finega planuma (ročno in strojno) s peskom 0-4 mm z valjanjem in ostalimi pomožnimi deli. | m² | 1200 | 0 | 0
20 | Izvedba meritev zbitosti planuma pred asfaltiranjem cestnih površin. | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Premaz stika med novim in starim asfaltom z dilaplastom. | m¹ | 10 | 0 | 0
22 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z enoslojnim asfaltom AC 16 surf (BNOP 0-166 mm) v debelini 6 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko. | m² | 10 | 0 | 0
23 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m³ | 715 | 0 | 0
24 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zatravitvijo s travnim semenom. | m² | 100 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
C | KANALIZACIJA
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) spodaj navedenega profila, togosti vsaj SN 10.000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 15 cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli, tesnili in prenosi.
| a) DN 200 | m¹ | 460.6 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) fi 100 cm, togosti najmanj SN 10.000, s prehodnim kosom in vstopnim delom fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| a) globine 1,5 - 2,0 m | kos | 14 | 0 | 0
| b) globine 2,0 - 2,5 m | kos | 6 | 0 | 0
0
3 | Dobava in montaža (vgradnja) LTŽ pokrova fi 600mm na jašek s tesnenjem in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj, pokrov skladen s SIST EN 124-2:2015
| a) razred B (nosilnost 125 kN) | kos | 3 | 0 | 0
| b) razred D (nosilnost 400 kN), z dvojnim simetričnim zaklepom in protihrupnim vložkom iz EPDM gume | kos | 17 | 0 | 0
4 | Izdelava priključka DN 200 na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava navezave hišnega priključka iz cevi UK-PVC DN160 na priključni jašek s poliestrskim nastavkom na projektirani višini, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja.
| a) priključek dolžine 3,0 m | kos | 4 | 0 | 0
6 | Vgradnja balona v obstoječi kanal za čas priključka novega kanala in liminiranje spoja ter po potrebi črpanje iz višjeležečega jaška kanala z odvozom na ČN. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. | kos | 20 | 0 | 0
8 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m¹ | 460.6 | 0 | 0
9 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610: | m¹ | 460.6 | 0 | 0
10 | Pregled kanala s TV kamero in predaja posnetkov na digitalnem mediju. | m¹ | 460.6 | 0 | 0
11 | Izdelava zaščite obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj, kompletno z dobavo materiala, zasipom, utrjevanjem in ostalimi pomožnimi dei in prenosi | m¹ | 40 | 0 | 0
12 | Izdelava geodetskega načrta izvedene kanalizacije in vris v kataster GIS upravljavca (vnos v kataster GJI na GURS izvede upravljavec). | m¹ | 629.7 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
D | ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD
1 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg. za izvedbo črpališča in odvoz izkopanega materiala na deponijo (upoštevano razpiranje z zagatnimi stenami viš. do 3,0 m). | m³ | 37.5 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega črpalnega jaška, sestavljenega iz poliestrske posode DN1200 globine 3,0 m s koničnim dnom in vso potrebno strojno opremo iz nerjavečega jekla DN80 (razen črpalk, ki so zajete posebej v naslednji postavki) ter s poliestrskim nepovoznim pokrovom (npr. Xylem Flygt črpalni jašek TOP 80 ali enakovreden - po detajlu). | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev litoželezne potopne črpalke za odpadno vodo z vgrajenim 3-faznim sinhronskim IE4 elektro motorjem nazivne moči 4,0 kW s predprogramiranimi funkcijami (npr. črpalka Xylem Flygt tipa Concertor N80-2500 ali enakovredna - po detajlu). | kos | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža verig, nosilcev in vodil za dvig črpalk, kompletno z vpenjalnim mehanizmom in vsemi pomožnimi deli. | kos | 1 | 0 | 0
5 | Izvedba elektro priključka in električnih instalacij črpališča, kompletno z vsemi gradbenimi in pomožnimi deli, dobavo potrebnega materiala in vgraditvijo ter pridobitvijo dokumentacije, plačilom stroškov soglasja in priključevanja (Elektro Ljubljana).
| a) prostostoječa merilna elektro omarica (PMO tipa P/U PM2) z vso potrebno opremo, varovalkami, števcem in shemo | kpl | 1 | 0 | 0
| b) dovod od priključnega mesta do PMO v dolžini okoli 170 m, kabel Al 4 x 70 + 1,5 mm2 v PVC zaščitni cevi 2 x fi 160, z valjancem in opozorilnim trakom. | kpl | 1 | 0 | 0
| c) dovodni kabel v PVC zaščitni cevi fi 110 od PMO do črpališča dolžine 155 m in oprema črpališča (komplet kot v tč. B) zgoraj) | kpl | 1 | 0 | 0
| d) pridobitev dokumentacije in plačilo stroška omrežnine za priključno moč 14 kW in neposredsnega stroška priključevanja | kpl | 1 | 0 | 0
| e) izvedba priključka na omrežje (Elektro Ljubljana) | kpl | 1 | 0 | 0
| f) izvedba električnih meritev in izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja tipskega krmilnika za črpališče, ki ga sestavljajo (vključno z omarico):
- | telemetrijski krmilnik LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-fi (16 x dig. vhod/izhod, 8 x analogni vhod, napajanje 10-30VDC, PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager. master slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, webserver). | kos | 1 | 0 | 0
- | LTE antena
- | 24V / 1,5 A napajalnik + polnilec za akumulator s 24 urno avtonomijo
- | 12 V / 7,2 Ah akumulator
- | Batteryguard - zaščita pred izpraznjenjem akumul.
- | programska oprema (na lokaciji črpališča in pri administratorju)
- | izdelava aplikacije v nadzornem programu (pri administratorju)
- | meritve toka črpalke (0…10/20/30/40 A… 20 mA)
- | izbirno stikalo agregat - omrežje 25 A "1-0-2"
- | zunanja vtičnica agregata 16 A, 5p
- | kombinirano zaščitno stikalo C16 A / 30 mA
- | dvostopenjska 3+1 prenapetostna zaščita
- | tristopenjska 2+0 prenapetostna zaščita
- | zaščitni diodni modul
- | stikalo za osvetlitev stikalnega bloka 14W / 12 VDC LED
- | stikalo za indikacijo vstopa
7 | Zagon črpališča s strani pogodbenega administratorja (Ellab d.o.o.), kompletno s prenosom podatkov in programsko opremo, izročitvijo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter šolanje upravljavca. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba tlačnega voda iz PE100 SDR17 PN10 dn 90, kompletno z dobavo in polaganjem cevi, polaganjem opozorilnega traku (izkop, posteljica, obsip s peskom in zasip sta zajeta v skupnih delih) ter čiščenjem in ostalimi potrebnimi deli. | m¹ | 169.1 | 0 | 0
9 | Izdelava priključka tlačnega voda na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Priprava podlage črpalnega jaška s peščeni materialom 0-8mm na poravnani zemeljski podlagi v deb. 20 cm z utrjevanjem in zasip s peščenim materialom do višine konusa dna jaška prav tako z utrjevanjem (ostali zasip se izvede z čistim zemeljskim materialom od izkopa). | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža revizijskega jaška na tlačnem vodu iz BC DN60, kompletno z montažo čistilnega T-kosa na tlačnem vodu in montažo povoznega LTŽ pokrova ter vsemi pomožnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Zasip črpališča z izkopanim materialom deponiranim ob gradbeni jami z utrjevanjem v plasteh in površinskim planiranjem. | m³ | 31.25 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## 3_Mestno jedro
PONUDBENI PREDRAČUN - 3. DEL
| Investitor : | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
| Objekt : | FEKALNA KANALIZACIJA POD MESTNIM JEDROM ČRNOMLJA
R E K A P I T U L A C I J A
| A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| B | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| C | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  | 0
|  |  |  | DDV (22%) |  | 0
|  |  | SKUPAJ (z DDV) |  |  | 0
| Številka | Opis | ME | kol. | cena/enoto | vrednost
| A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
| 1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
| 2 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, niveliranjem in določitvijo potrebnih globin kanala. | m¹ | 447.5 | 0 | 0
| 3 | Geodetska določitev višine iztoka fekalne kanalizacije iz objekta in višine priklopa v priključnem jašku (globina priklopa na glavni kanal se označi na količek priključnega jaška). | kos | 10 | 0 | 0
| 4 | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 | Izdelava elaborata delne zapore državne ceste za čas priključitve novega kanala na obstoječi jašek na R3-660/odsek 1179 (Črnomelj - Dolenjci) v km 0+150 (prekopa ceste ne bo - gre samo za dela v jašku ob priključitvi). | kpl | 1 | 0 | 0
| 6 | Delna zapora državne ceste za čas priključevanja novega kanala na obstoječi jašek v skladu z elaboratom zapore ceste, kompletno s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, vzdrževanjem in vsemi pomožnimi deli (vključno z obveščanje javnosti). | dni | 2 | 0 | 0
| 7 | Identifikacija in zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev komunalnih vodov na celotni trasi gradnje. | kos | 4 | 0 | 0
| 8 | Nadzor upravljavca kanalizacije - ocena 20 ur. | ur | 20 | 0 | 0
| 9 | Arheološke raziskave na trasi kanala B2.
| a) | ureditev delovišča usposobljenega izvajalca | kpl | 1 | 0 | 0
| b) | priprava dokumentacije za pridobitev posebnega soglasja za raziskavo in odstranitev arheloške dediščine in pridobitev KV soglasja Ministrstva za kulturo | kpl | 1 | 0 | 0
| c) | arheološko dokumentiranje ob gradnji na trasi kanala MJ v dolžini 440 m (najmanj 1 arheolog, 1 tehnik in 1 delavec) | kpl | 1 | 0 | 0
| d) | primarna obdelava arhiva najdišča (20% terenskega dela) | kpl | 1 | 0 | 0
e | e) | izdelava preliminarnega poročila o opravljenem delu | kpl | 1 | 0 | 0
| f) | izdelava končnega strokovnega poročila z recenzijo | kpl | 1 | 0 | 0
| 10 | Projektantski nadzor nad gradnjo - ocena (obračun po dejanskem številu obiskov) | ur | 20 | 0 | 0
| 11 | Izdelava projekta izvedenih del po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
| 12 | Vzpostavitev mejnikov v prvotno stanje s strani pooblaščenega geodetskega podjetja. | kpl | 10 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0
| B | ZEMELJSKA DELA
| 1 | Odstranitev ovir na trasi predvidenega kanala (grmovje, drevesa, štori ipd.) | kpl | 1 | 0 | 0
| 2 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 20 cm, do gradbiščne deponije za humusiranje po končanih delih. | m³ | 132 | 0 | 0
| 3 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III-IV. ktg. za izvedbo podvrtavanja državne ceste (lokacija na zemljišču pred spodnjim mostom čez Dobličico na desni strani), kompletno z vgraditvijo zagatnih sten in ostalimi potrebnimi deli, ki jih bo narekovala izbrana tehnologija podvrtavanja ter odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec del. | m³ | 25 | 0 | 0
| 4 | Izvedba povrtavanja državne ceste s tehnologijo optičnega vodenja s perforatorjem, kjer se v fazi tuneliranja poliesterske potisne cevi DN200 potiska v projektiranem padcu po kanalu dolvodno in ta cev ostane kanalizacijska cev za odvod odplak. Izvajalec tuneliranja si zagotovi gradbeno jamo na začetku podvrtavanja z betonsko ploščo ter AB steno za oporo perforatorja in vsemi pomožnimi deli. | m¹ | 15 | 0 | 0
| 5 | Strojno rušenje obstoječih opornih zidov na trasi kanala z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m³ | 15 | 0 | 0
| 6 | Ročni izkop ob podkopavanju obstoječih opornih zidov v zemljini III. - IV. ktg. z odlaganjem materiala na stran za kasnejši zasip. | m³ | 5 | 0 | 0
| 7 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m³ | 5 | 0 | 0
| 8 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,5-3,0 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
|  | a) v zemljini III. - IV. ktg. (50%) | m³ | 1210 | 0 | 0
|  | b) v zemljini V. ktg. (50%) | m³ | 1210 | 0 | 0
| 9 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m² | 358 | 0 | 0
| 10 | Valjanje in planiranje zemeljskega planuma | m² | 358 | 0 | 0
| 11 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). | m³ | 73.45 | 0 | 0
| 12 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. | m³ | 280 | 0 | 0
| 13 | Polno obbetoniranje kanalizacijske cevi pod povoznimi površinami z betonom kvalitete C12/15, kompletno s pripravo betona in vsemi pomožnimi dei in prenosi. | m³ | 13.5 | 0 | 0
| 14 | Sanacija poškodovanih opornih zidov, kompletno s pripravo betona in zidanjem s kamnom ter vsemi pomožnimi deli. | m³ | 15 | 0 | 0
| 15 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom - po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Samo pod utrjenimi površinami! | m³ | 135 | 0 | 0
| 16 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah! | m³ | 1580 | 0 | 0
| 17 | Izvedba tamponskega prodca TP 32 na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 25 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! | m³ | 67.5 | 0 | 0
| 18 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m³ | 840 | 0 | 0
| 19 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zatravitvijo s travnim semenom. | m² | 400 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0
| C | KANALIZACIJA
| 1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) spodaj navedenega profila, togosti vsaj SN 10.000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 15 cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli, tesnili in prenosi.
|  | a) DN 200 | m¹ | 447.5 | 0 | 0
| 2 | Dobava in montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) fi 100 cm, togosti najmanj SN 10.000, s prehodnim kosom in vstopnim delom fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
|  | a) globine 1,5 - 2,0 m | kos | 7 | 0 | 0
|  | b) globine 2,0 - 2,5 m | kos | 12 | 0 | 0
|  | c) globine 2,5 - 3,0 m | kos | 2 | 0 | 0
| 3 | Dobava in montaža (vgradnja) LTŽ pokrova fi 600mm na jašek s tesnenjem in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj, pokrov skladen s SIST EN 124-2:2015
|  | a) razred B (nosilnost 125 kN) | kos | 17 | 0 | 0
|  | b) razred D (nosilnost 400 kN), z dvojnim simetričnim zaklepom in protihrupnim vložkom iz EPDM gume | kos | 4 | 0 | 0
| 4 | Izdelava priključka DN 200 na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 | Izdelava navezave hišnega priključka iz cevi UK-PVC DN160 na priključni jašek s poliestrskim nastavkom na projektirani višini, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja.
|  | a) priključek dolžine 3,0 m | kos | 5 | 0 | 0
|  | b) priključek dolžine 6,0 m | kos | 4 | 0 | 0
|  | c) priključek dolžine 10,0 m | kos | 1 | 0 | 0
| 6 | Vgradnja balona v obstoječi kanal za čas priključka novega kanala in liminiranje spoja ter po potrebi črpanje iz višjeležečega jaška kanala z odvozom na ČN. | kpl | 1 | 0 | 0
| 7 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. | kos | 21 | 0 | 0
| 8 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m¹ | 447.5 | 0 | 0
| 9 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610: | m¹ | 447.5 | 0 | 0
| 10 | Pregled kanala s TV kamero in predaja posnetkov na digitalnem mediju. | m¹ | 447.5 | 0 | 0
| 11 | Izdelava zaščite obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj, kompletno z dobavo materiala, zasipom, utrjevanjem in ostalimi pomožnimi dei in prenosi | m¹ | 20 | 0 | 0
| 12 | Izdelava geodetskega načrta izvedene kanalizacije in vris v kataster GIS upravljavca (vnos v kataster GJI na GURS izvede upravljavec). | m¹ | 447.5 | 0 | 0
[5 empty] | skupaj | 0

## 4_Pod gozdom
PONUDBENI PREDRAČUN - 4. DEL
Investitor : | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Objekt : | FEKALNA KANALIZACIJA V DELU OBMOČJA ZN POD GOZDOM
R E K A P I T U L A C I J A
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
C | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
|  |  | DDV (22%) |  | 0
|  | SKUPAJ (z DDV) |  |  | 0
Številka | Opis | ME | kol. | cena/enoto | vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, niveliranjem in določitvijo potrebnih globin kanala. | m¹ | 718.2 | 0 | 0
3 | Geodetska določitev višine iztoka fekalne kanalizacije iz objekta in višine priklopa v priključnem jašku (globina priklopa na glavni kanal se označi na količek priključnega jaška). | kos | 25 | 0 | 0
4 | Izdelava elaborata zapore občinskih cest. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Popolna zapora občinskih asfaltnih poti za čas izvajanje del, kompletno s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, vzdrževanjem in vsemi pomožnimi deli (vključno z obveščanje stanovalcem o oviranem dostopu do objektov). | dni | 80 | 0 | 0
7 | Identifikacija in zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev komunalnih vodov na celotni trasi gradnje. | kos | 5 | 0 | 0
8 | Nadzor upravljavca kanalizacije - ocena 20 ur. | ur | 20 | 0 | 0
9 | Projektantski nadzor nad gradnjo - ocena (obračun po dejanskem številu obiskov) | ur | 20 | 0 | 0
10 | Izdelava projekta izvedenih del po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Vzpostavitev mejnikov v prvotno stanje s strani pooblaščenega geodetskega podjetja. | kpl | 15 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
B | ZEMELJSKA DELA
1 | Odstranitev ovir na trasi predvidenega kanala (grmovje, drevesa, štori ipd.) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 20 cm, do gradbiščne deponije za humusiranje po končanih delih. | m³ | 288 | 0 | 0
3 | Rezanje asfalta in betona deb. do 10 cm z motorno rezilko (vzdolžno od kanalu in prečno ob navezavi na obstoječi asfalt). | m¹ | 85 | 0 | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega asfalta in betona v širini do 1,8 m z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m³ | 252 | 0 | 0
5 | Strojno rušenje obstoječih robnikov na trasi kanala z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m¹ | 250 | 0 | 0
6 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m³ | 33 | 0 | 0
7 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,0-1,5 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (50%) | m³ | 200 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (50%) | m³ | 200 | 0 | 0
8 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,5-3,0 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (50%) | m³ | 825 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (50%) | m³ | 825 | 0 | 0
9 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m² | 574.56 | 0 | 0
10 | Valjanje in planiranje zemeljskega planuma | m² | 574.56 | 0 | 0
11 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). | m³ | 118 | 0 | 0
12 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. | m³ | 175 | 0 | 0
13 | Polno obbetoniranje kanalizacijske cevi pod povoznimi površinami z betonom kvalitete C12/15, kompletno s pripravo betona in vsemi pomožnimi dei in prenosi. | m³ | 55.5 | 0 | 0
14 | Polaganje novih cestnih robnikov (kjer se obstoječi odstranijo zaradi vgradnje kanalizacije), kompletno s pripravo betona za temelj, vgraditivjo robnikov, fugiranjem in zasipom z izkopanim materialom. | m¹ | 250 | 0 | 0
15 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom - po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Samo pod utrjenimi površinami! | m³ | 1250 | 0 | 0
16 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah! | m³ | 1300 | 0 | 0
17 | Izvedba tamponskega prodca TP 32 na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 25 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! | m³ | 512.5 | 0 | 0
18 | Priprava finega planuma (ročno in strojno) s peskom 0-4 mm z valjanjem in ostalimi pomožnimi deli. | m² | 2050 | 0 | 0
19 | Izvedba meritev zbitosti planuma pred asfaltiranjem cestnih površin. | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Premaz stika med novim in starim asfaltom z dilaplastom. | m¹ | 80 | 0 | 0
21 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom, sestavljen iz nosilnega asfalta AC 32 base v deb. 7 cm in obrabnega sloja AC 8 surf v deb. 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko. | m² | 2050 | 0 | 0
22 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m³ | 1325 | 0 | 0
23 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zatravitvijo s travnim semenom. | m² | 1920 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
C | KANALIZACIJA
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) spodaj navedenega profila, togosti vsaj SN 10.000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 15 cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli, tesnili in prenosi.
| a) DN 200 | m¹ | 521.45 | 0 | 0
| b) DN 250 | m¹ | 196.75 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) fi 100 cm, togosti najmanj SN 10.000, s prehodnim kosom in vstopnim delom fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| a) globine do 1,5 m | kos | 9 | 0 | 0
| b) globine 1,5 - 2,0 m | kos | 13 | 0 | 0
| c) globine 2,0 - 2,5 m | kos | 10 | 0 | 0
| d) globine 2,5 - 3,0 m | kos | 2 | 0 | 0
| e) globine 3,5 - 4,0 m | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža (vgradnja) LTŽ pokrova fi 600mm na jašek s tesnenjem in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj, pokrov skladen s SIST EN 124-2:2015
| a) razred B (nosilnost 125 kN) | kos | 14 | 0 | 0
| b) razred D (nosilnost 400 kN), z dvojnim simetričnim zaklepom in protihrupnim vložkom iz EPDM gume | kos | 21 | 0 | 0
4 | Izdelava priključka DN 200 na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava navezave hišnega priključka iz cevi UK-PVC DN160 na priključni jašek s poliestrskim nastavkom na projektirani višini, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja.
| a) priključek dolžine 3,0 m | kos | 20 | 0 | 0
| b) priključek dolžine 6,0 m | kos | 5 | 0 | 0
6 | Vgradnja balona v obstoječi kanal za čas priključka novega kanala in liminiranje spoja ter po potrebi črpanje iz višjeležečega jaška kanala z odvozom na ČN. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. | kos | 35 | 0 | 0
8 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m¹ | 718.2 | 0 | 0
9 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610: | m¹ | 718.2 | 0 | 0
10 | Pregled kanala s TV kamero in predaja posnetkov na digitalnem mediju. | m¹ | 718.2 | 0 | 0
11 | Izdelava zaščite obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj, kompletno z dobavo materiala, zasipom, utrjevanjem in ostalimi pomožnimi dei in prenosi | m¹ | 100 | 0 | 0
12 | Izdelava geodetskega načrta izvedene kanalizacije in vris v kataster GIS upravljavca (vnos v kataster GJI na GURS izvede upravljavec). | m¹ | 718.2 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## 5_Nova loka
PONUDBENI PREDRAČUN - 5. DEL
Investitor : | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Objekt : | FEKALNA KANALIZACIJA V OBMOČJU NOVE LOKE
(ulice: Nova Loka, Heroja Jožeta Mihelčiča in Danila Bučarja)
R E K A P I T U L A C I J A
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
C | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
|  |  | DDV (22%) |  | 0
|  | SKUPAJ (z DDV) |  |  | 0
Številka | Opis | ME | kol. | cena/enoto | vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, niveliranjem in določitvijo potrebnih globin kanala. | m¹ | 819.5 | 0 | 0
3 | Geodetska določitev višine iztoka fekalne kanalizacije iz objekta in višine priklopa v priključnem jašku (globina priklopa na glavni kanal se označi na količek priključnega jaška). | kos | 55 | 0 | 0
4 | Izdelava elaborata zapore občinskih cest. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Popolna zapora občinskih asfaltnih poti za čas izvajanje del, kompletno s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, vzdrževanjem in vsemi pomožnimi deli (vključno z obveščanje stanovalcem o oviranem dostopu do objektov). | dni | 90 | 0 | 0
7 | Identifikacija in zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev komunalnih vodov na celotni trasi gradnje. | kos | 5 | 0 | 0
8 | Nadzor upravljavca kanalizacije - ocena 40 ur. | ur | 40 | 0 | 0
9 | Projektantski nadzor nad gradnjo - ocena (obračun po dejanskem številu obiskov) | ur | 40 | 0 | 0
10 | Izdelava projekta izvedenih del po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Vzpostavitev mejnikov v prvotno stanje s strani geodeta (obračun po dejanskem številu). | kpl | 20 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
B | ZEMELJSKA DELA
1 | Odstranitev ovir na trasi predvidenega kanala (grmovje, drevesa, štori ipd.) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 20 cm, do gradbiščne deponije za humusiranje po končanih delih. | m³ | 76 | 0 | 0
3 | Rezanje asfalta in betona deb. do 10 cm z motorno rezilko (vzdolžno od kanalu in prečno ob navezavi na obstoječi asfalt). | m¹ | 1440 | 0 | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega asfalta in betona v širini do 1,8 m z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m³ | 129.6 | 0 | 0
5 | Strojno rušenje obstoječih robnikov na trasi kanala z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m¹ | 60 | 0 | 0
6 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m³ | 20 | 0 | 0
7 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,0-1,5 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (50%) | m³ | 325 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (50%) | m³ | 325 | 0 | 0
8 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,5-3,0 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (50%) | m³ | 1500 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (50%) | m³ | 1500 | 0 | 0
9 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m² | 655.6 | 0 | 0
10 | Valjanje in planiranje zemeljskega planuma | m² | 655.6 | 0 | 0
11 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). | m³ | 135 | 0 | 0
12 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. | m³ | 45 | 0 | 0
13 | Polno obbetoniranje kanalizacijske cevi pod povoznimi površinami z betonom kvalitete C12/15, kompletno s pripravo betona in vsemi pomožnimi dei in prenosi. | m³ | 115.5 | 0 | 0
14 | Polaganje novih cestnih robnikov (kjer se obstoječi odstranijo zaradi vgradnje kanalizacije), kompletno s pripravo betona za temelj, vgraditivjo robnikov, fugiranjem in zasipom z izkopanim materialom. | m¹ | 60 | 0 | 0
15 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom - po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Samo pod utrjenimi površinami! | m³ | 2150 | 0 | 0
16 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah! | m³ | 170 | 0 | 0
17 | Izvedba tamponskega prodca TP 32 na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 25 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! | m³ | 324 | 0 | 0
18 | Priprava finega planuma (ročno in strojno) s peskom 0-4 mm z valjanjem in ostalimi pomožnimi deli. | m² | 1296 | 0 | 0
19 | Izvedba meritev zbitosti planuma pred asfaltiranjem cestnih površin. | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Premaz stika med novim in starim asfaltom z dilaplastom. | m¹ | 1484 | 0 | 0
21 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom, sestavljen iz nosilnega asfalta AC 32 base v deb. 6 cm in obrabnega sloja AC 8 surf v deb. 4 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| a) nosilni asfalt AC32 base na prekopanih odsekih | m² | 1296 | 0 | 0
| b) prevleka z asfaltom AC8 surf po celotni površini | m² | 2577 | 0 | 0
22 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m³ | 1160 | 0 | 0
23 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zatravitvijo s travnim semenom. | m² | 70 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
C | KANALIZACIJA
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) spodaj navedenega profila, togosti vsaj SN 10.000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 15 cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli, tesnili in prenosi.
| a) DN 200 | m¹ | 819.5 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) fi 100 cm, togosti najmanj SN 10.000, s prehodnim kosom in vstopnim delom fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| a) globine do 1,5 m | kos | 15 | 0 | 0
| b) globine 1,5 - 2,0 m | kos | 21 | 0 | 0
| c) globine 2,0 - 2,5 m | kos | 2 | 0 | 0
| d) globine 2,5 - 3,0 m | kos | 1 | 0 | 0
| e) globine 3,0 - 3,5 m | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža (vgradnja) LTŽ pokrova fi 600mm na jašek s tesnenjem in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj, pokrov skladen s SIST EN 124-2:2015
| a) razred B (nosilnost 125 kN) | kos | 4 | 0 | 0
| b) razred D (nosilnost 400 kN), z dvojnim simetričnim zaklepom in protihrupnim vložkom iz EPDM gume | kos | 36 | 0 | 0
4 | Izdelava priključka DN 200 na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava navezave hišnega priključka iz cevi UK-PVC DN160 na priključni jašek s poliestrskim nastavkom na projektirani višini, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja.
| a) priključek dolžine 3,0 m | kos | 20 | 0 | 0
| b) priključek dolžine 6,0 m | kos | 15 | 0 | 0
| c) priključek dolžine 10,0 m | kos | 1 | 0 | 0
| d) priključek dolžine 15,0 m | kos | 1 | 0 | 0
6 | Vgradnja balona v obstoječi kanal za čas priključka novega kanala in liminiranje spoja ter po potrebi črpanje iz višjeležečega jaška kanala z odvozom na ČN. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. | kos | 40 | 0 | 0
8 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m¹ | 819.5 | 0 | 0
9 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610: | m¹ | 819.5 | 0 | 0
10 | Pregled kanala s TV kamero in predaja posnetkov na digitalnem mediju. | m¹ | 819.5 | 0 | 0
11 | Izdelava zaščite obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj, kompletno z dobavo materiala, zasipom, utrjevanjem in ostalimi pomožnimi dei in prenosi | m¹ | 150 | 0 | 0
12 | Izdelava geodetskega načrta izvedene kanalizacije in vris v kataster GIS upravljavca (vnos v kataster GJI na GURS izvede upravljavec). | m¹ | 819.5 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## 6_Gadina
PONUDBENI PREDRAČUN - 6. DEL
Investitor : | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Objekt : | FEKALNA KANALIZACIJA NA ČOPOVI IN MARENTIČEVI ULICI (Gadina)
R E K A P I T U L A C I J A
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
C | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
D | ČRPALIŠČI IN TLAČNA VODA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
|  |  | DDV (22%) |  | 0
|  | SKUPAJ (z DDV) |  |  | 0
Številka | Opis | ME | kol. | cena/enoto | vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, niveliranjem in določitvijo potrebnih globin kanala.
|  | m¹ | 574 | 0 | 0
| tlačni vod | m¹ | 133.3 | 0 | 0
3 | Geodetska določitev višine iztoka fekalne kanalizacije iz objekta in višine priklopa v priključnem jašku (globina priklopa na glavni kanal se označi na količek priključnega jaška). | kos | 26 | 0 | 0
4 | Izdelava elaborata zapore občinskih cest. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Popolna zapora občinskih asfaltnih poti za čas izvajanje del, kompletno s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, vzdrževanjem in vsemi pomožnimi deli (vključno z obveščanje stanovalcem o oviranem dostopu do objektov). | dni | 75 | 0 | 0
7 | Identifikacija in zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev komunalnih vodov na celotni trasi gradnje. | kos | 5 | 0 | 0
8 | Nadzor upravljavca kanalizacije - ocena 20 ur. | ur | 20 | 0 | 0
9 | Projektantski nadzor nad gradnjo - ocena (obračun po dejanskem številu obiskov) | ur | 20 | 0 | 0
10 | Izdelava projekta izvedenih del po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Vzpostavitev mejnikov v prvotno stanje s strani pooblaščenega geodetskega podjetja. | kpl | 10 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
B | ZEMELJSKA DELA
1 | Odstranitev ovir na trasi predvidenega kanala (grmovje, drevesa, štori ipd.) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 20 cm, do gradbiščne deponije za humusiranje po končanih delih. | m³ | 80 | 0 | 0
3 | Rezanje asfalta in betona deb. do 10 cm z motorno rezilko (vzdolžno od kanalu in prečno ob navezavi na obstoječi asfalt). | m¹ | 664 | 0 | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega asfalta in betona v širini do 1,8 m z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m³ | 59.76 | 0 | 0
5 | Strojno rušenje obstoječih robnikov na trasi kanala z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m¹ | 35 | 0 | 0
6 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m³ | 10 | 0 | 0
7 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,0-1,5 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (50%) | m³ | 390 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (50%) | m³ | 390 | 0 | 0
8 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,5-3,0 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (70%) | m³ | 1470 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (30%) | m³ | 630 | 0 | 0
9 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m² | 459.2 | 0 | 0
10 | Valjanje in planiranje zemeljskega planuma | m² | 459.2 | 0 | 0
11 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). | m³ | 114.75 | 0 | 0
12 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. | m³ | 299.7 | 0 | 0
13 | Polno obbetoniranje kanalizacijske cevi pod povoznimi površinami z betonom kvalitete C12/15, kompletno s pripravo betona in vsemi pomožnimi dei in prenosi. | m³ | 49.8 | 0 | 0
14 | Polaganje novih cestnih robnikov (kjer se obstoječi odstranijo zaradi vgradnje kanalizacije), kompletno s pripravo betona za temelj, vgraditivjo robnikov, fugiranjem in zasipom z izkopanim materialom. | m¹ | 35 | 0 | 0
15 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom - po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Samo pod utrjenimi površinami! | m³ | 1110 | 0 | 0
16 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah! | m³ | 650 | 0 | 0
17 | Izvedba tamponskega prodca TP 32 na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 25 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! | m³ | 149.4 | 0 | 0
18 | Priprava finega planuma (ročno in strojno) s peskom 0-4 mm z valjanjem in ostalimi pomožnimi deli. | m² | 597.6 | 0 | 0
19 | Izvedba meritev zbitosti planuma pred asfaltiranjem cestnih površin. | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Premaz stika med novim in starim asfaltom z dilaplastom. | m¹ | 714 | 0 | 0
21 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom, sestavljen iz nosilnega asfalta AC 32 base v deb. 6 cm in obrabnega sloja AC 8 surf v deb. 4 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| a) nosilni asfalt AC32 base na prekopanih odsekih | m² | 597.6 | 0 | 0
| b) prevleka z asfaltom AC8 surf po celotni površini | m² | 1250 | 0 | 0
22 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m³ | 950 | 0 | 0
23 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zatravitvijo s travnim semenom. | m² | 630 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
C | KANALIZACIJA
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) spodaj navedenega profila, togosti vsaj SN 10.000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 15 cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli, tesnili in prenosi.
| a) DN 200 | m¹ | 574 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) fi 100 cm, togosti najmanj SN 10.000, s prehodnim kosom in vstopnim delom fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| a) globine do 1,5 m | kos | 14 | 0 | 0
| b) globine 1,5 - 2,0 m | kos | 13 | 0 | 0
| c) globine 2,0 - 2,5 m | kos | 6 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža (vgradnja) LTŽ pokrova fi 600mm na jašek s tesnenjem in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj, pokrov skladen s SIST EN 124-2:2015
| a) razred B (nosilnost 125 kN) | kos | 9 | 0 | 0
| b) razred D (nosilnost 400 kN), z dvojnim simetričnim zaklepom in protihrupnim vložkom iz EPDM gume | kos | 24 | 0 | 0
4 | Izdelava priključka DN 200 na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava navezave hišnega priključka iz cevi UK-PVC DN160 na priključni jašek s poliestrskim nastavkom na projektirani višini, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja.
| a) priključek dolžine 3,0 m | kos | 18 | 0 | 0
| b) priključek dolžine 6,0 m | kos | 6 | 0 | 0
6 | Vgradnja balona v obstoječi kanal za čas priključka novega kanala in liminiranje spoja ter po potrebi črpanje iz višjeležečega jaška kanala z odvozom na ČN. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. | kos | 33 | 0 | 0
8 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m¹ | 574 | 0 | 0
9 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610: | m¹ | 574 | 0 | 0
10 | Pregled kanala s TV kamero in predaja posnetkov na digitalnem mediju. | m¹ | 574 | 0 | 0
11 | Izdelava zaščite obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj, kompletno z dobavo materiala, zasipom, utrjevanjem in ostalimi pomožnimi dei in prenosi | m¹ | 100 | 0 | 0
12 | Izdelava geodetskega načrta izvedene kanalizacije in vris v kataster GIS upravljavca (vnos v kataster GJI na GURS izvede upravljavec). | m¹ | 707.3 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
D | ČRPALIŠČI IN TLAČNA VODA
1 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg. za izvedbo črpališča in odvoz izkopanega materiala na deponijo (upoštevano razpiranje z zagatnimi stenami viš. do 3,0 m). | m³ | 75 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega črpalnega jaška, sestavljenega iz poliestrske posode DN1200 globine 3,0 m s koničnim dnom in vso potrebno strojno opremo iz nerjavečega jekla DN80 (razen črpalk, ki so zajete posebej v naslednji postavki) ter s poliestrskim nepovoznim pokrovom (npr. Xylem Flygt črpalni jašek TOP 80 ali enakovreden - po detajlu). | kos | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev litoželezne potopne črpalke za odpadno vodo z vgrajenim 3-faznim sinhronskim IE4 elektro motorjem nazivne moči 2,2 kW s predprogramiranimi funkcijami (npr. črpalka Xylem Flygt tipa Concertor N80-2500 ali enakovredna - po detajlu). | kos | 4 | 0 | 0
4 | Izvedba elektro priključka in električnih instalacij črpališča, kompletno z vsemi gradbenimi in pomožnimi deli, dobavo potrebnega materiala in vgraditvijo ter pridobitvijo dokumentacije, plačilom stroškov soglasja in priključevanja (Elektro Ljubljana).
| a) prostostoječa merilna elektro omarica (PMO tipa P/U PM2) z vso potrebno opremo, varovalkami, števcem in shemo | kpl | 2 | 0 | 0
| b) dovod od priključnega mesta do PMO v dolžini okoli 90 m (40+50), kabel Al 4 x 70 + 1,5 mm2 v PVC zaščitni cevi 2 x fi 160, z valjancem in opozorilnim trakom. | kpl | 1 | 0 | 0
| c) dovodni kabel v PVC zaščitni cevi fi 110 od PMO do črpališča dolžine 52 m (15+37) in oprema črpališča (komplet, kot v tč. B) zgoraj). | kpl | 1 | 0 | 0
| d) pridobitev dokumentacije in plačilo stroška omrežnine za priključno moč 14 kW in neposredsnega stroška priključevanja | kpl | 2 | 0 | 0
| e) izvedba priključka na omrežje (Elektro Ljubljana) | kpl | 2 |  | 0
| f) izvedba električnih meritev in izdelava poročila za obe črpališči | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja tipskega krmilnika za črpališče, ki ga sestavljajo (vključno z omarico):
- | telemetrijski krmilnik LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-fi (16 x dig. vhod/izhod, 8 x analogni vhod, napajanje 10-30VDC, PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager. master slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, webserver). | kos | 2 | 0 | 0
- | LTE antena
- | 24V / 1,5 A napajalnik + polnilec za akumulator s 24 urno avtonomijo
- | 12 V / 7,2 Ah akumulator
- | Batteryguard - zaščita pred izpraznjenjem akumul.
- | programska oprema (na lokaciji črpališča in pri administratorju)
- | izdelava aplikacije v nadzornem programu (pri administratorju)
- | meritve toka črpalke (0…10/20/30/40 A… 20 mA)
- | izbirno stikalo agregat - omrežje 25 A "1-0-2"
- | zunanja vtičnica agregata 16 A, 5p
- | kombinirano zaščitno stikalo C16 A / 30 mA
- | dvostopenjska 3+1 prenapetostna zaščita
- | tristopenjska 2+0 prenapetostna zaščita
- | zaščitni diodni modul
- | stikalo za osvetlitev stikalnega bloka 14W / 12 VDC LED
- | stikalo za indikacijo vstopa
6 | Zagon črpališča s strani pogodbenega administratorja (Ellab d.o.o.), kompletno s prenosom podatkov in programsko opremo, izročitvijo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter šolanje upravljavca. | kos | 2 | 0 | 0
7 | Izvedba tlačnega voda iz PE100 SDR17 PN10 dn 90, kompletno z dobavo in polaganjem cevi, polaganjem opozorilnega traku (izkop, posteljica, obsip s peskom in zasip sta zajeta v skupnih delih) ter čiščenjem in ostalimi potrebnimi deli. | m¹ | 133.3 | 0 | 0
8 | Izdelava priključka tlačnega voda na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kos | 2 | 0 | 0
9 | Priprava podlage črpalnega jaška s peščeni materialom 0-8mm na poravnani zemeljski podlagi v deb. 20 cm z utrjevanjem in zasip s peščenim materialom do višine konusa dna jaška prav tako z utrjevanjem (ostali zasip se izvede z čistim zemeljskim materialom od izkopa). | kpl | 2 | 0 | 0
10 | Zasip črpališča z izkopanim materialom deponiranim ob gradbeni jami z utrjevanjem v plasteh in površinskim planiranjem. | m³ | 62.5 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## 7_ZN Drage
PONUDBENI PREDRAČUN -7. DEL
Investitor : | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Objekt : | FEKALNA KANALIZACIJA V OBMOČJU ZN DRAGE - ČRNOMELJ
R E K A P I T U L A C I J A
A1+A2 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B1+B2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
C1+C2 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
D1+D2 | TLAČNI VODI IN ČRPALIŠČA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
|  |  | DDV (22%) |  | 0
|  | SKUPAJ (z DDV) |  |  | 0
A1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA - KANAL A 1 |  |  |  | 0
B1 | ZEMELJSKA DELA - KANAL A1 |  |  |  | 0
C1 | KANALIZACIJA - KANAL A1 |  |  |  | 0
D1 | ČRPALIŠČE Č1 S TLAČNIM VODOM |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
A2 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA - KANAL A2, B1,B2, C IN D |  |  |  | 0
B2 | ZEMELJSKA DELA - KANAL A2, B1, B2, C IN D |  |  |  | 0
C2 | KANALIZACIJA - KANAL A2, B1, B2, C IN D |  |  |  | 0
D2 | ČRPALIŠČE Č2 S TLAČNIM VODOM |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
Številka | Opis | ME | kol. | cena/enoto | vrednost
A1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA - KANAL A 1
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, niveliranjem in določitvijo potrebnih globin kanala.
|  | m¹ | 72 | 0 | 0
| tlačni vod | m¹ | 110.6 | 0 | 0
3 | Geodetska določitev višine iztoka fekalne kanalizacije iz objekta in višine priklopa v priključnem jašku (globina priklopa na glavni kanal se označi na količek priključnega jaška). | kos | 6 | 0 | 0
4 | Izdelava elaborata zapore občinskih cest. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Popolna zapora občinskih poti za čas izvajanje del, kompletno s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, vzdrževanjem in vsemi pomožnimi deli (vključno z obveščanje stanovalcem o oviranem dostopu do objektov).
| a) zapora poti - Ulica Drage | dni | 10 | 0 | 0
| b) zapora poti - Bevkova ulica | dni | 12 | 0 | 0
7 | Identifikacija in zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev komunalnih vodov na celotni trasi gradnje. | kos | 5 | 0 | 0
8 | Nadzor upravljavca kanalizacije in vodovoda - ocena 15 ur za vsak vod (po projektnih pogojih). | ur | 8 | 0 | 0
9 | Projektantski nadzor nad gradnjo - ocena (obračun po dejanskem številu obiskov) | ur | 4 | 0 | 0
10 | Izdelava projekta izvedenih del po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Vzpostavitev mejnikov v prvotno stanje s strani pooblaščenega geodetskega podjetja. | kpl | 3 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
B1 | ZEMELJSKA DELA - KANAL A1
1 | Odstranitev ovir na trasi predvidenega kanala (grmovje, drevesa, štori ipd.) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 20 cm, do gradbiščne deponije za humusiranje po končanih delih. | m³ | 0 | 0 | 0
3 | Rezanje asfalta in betona deb. do 10 cm z motorno rezilko (vzdolžno od kanalu in prečno ob navezavi na obstoječi asfalt). | m¹ | 110 | 0 | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega asfalta in betona v širini do 1,8 m z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m² | 60 | 0 | 0
5 | Strojno rušenje obstoječih robnikov na trasi kanala z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m¹ | 10 | 0 | 0
6 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m³ | 3.6 | 0 | 0
7 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,0-1,5 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (60%) | m³ | 109.4 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (40%) | m³ | 164.2 | 0 | 0
8 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,5-3,0 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (60%) | m³ | 47 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (40%) | m³ | 70.4 | 0 | 0
9 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m² | 140.4 | 0 | 0
10 | Valjanje in planiranje zemeljskega planuma | m² | 140.4 | 0 | 0
11 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). | m³ | 17.12 | 0 | 0
12 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. | m³ | 37.18 | 0 | 0
13 | Polno obbetoniranje kanalizacijske cevi pod povoznimi površinami z betonom kvalitete C12/15, kompletno s pripravo betona in vsemi pomožnimi dei in prenosi. | m³ | 10.6 | 0 | 0
14 | Polaganje novih cestnih robnikov (kjer se obstoječi odstranijo zaradi vgradnje kanalizacije), kompletno s pripravo betona za temelj, vgraditivjo robnikov, fugiranjem in zasipom z izkopanim materialom. | m¹ | 10 | 0 | 0
15 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom - po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Samo pod utrjenimi površinami! | m³ | 156.4 | 0 | 0
16 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah! | m³ | 67 | 0 | 0
17 | Izvedba tamponskega prodca TP 32 na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 25 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! | m³ | 43.8 | 0 | 0
18 | Priprava finega planuma (ročno in strojno) s peskom 0-4 mm z valjanjem in ostalimi pomožnimi deli. | m² | 174.6 | 0 | 0
19 | Izvedba meritev zbitosti planuma pred asfaltiranjem cestnih povrišn. | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Premaz stika med novim in starim asfaltom z dilaplastom. | m¹ | 110 | 0 | 0
21 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z enoslojnim asfaltom AC 16 surf (BNOP 0-166 mm) v debelini 6 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko. | m² | 60 | 0 | 0
22 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m³ | 324 | 0 | 0
23 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zatravitvijo s travnim semenom. | m² | 80 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
C1 | KANALIZACIJA - KANAL A1
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) spodaj navedenega profila, togosti vsaj SN 10.000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 15 cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli, tesnili in prenosi.
| a) DN 200 | m¹ | 72 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) fi 100 cm, togosti najmanj SN 10.000, s prehodnim kosom in vstopnim delom fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| a) globine 1,5 - 2,0 m | kos | 3 | 0 | 0
| b) globine 2,0 - 2,5 m | kos | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža (vgradnja) LTŽ pokrova fi 600mm na jašek s tesnenjem in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj, pokrov skladen s SIST EN 124-2:2015
| a) razred D (nosilnost 400 kN), z dvojnim simetričnim zaklepom in protihrupnim vložkom iz EPDM gume | kos | 5 | 0 | 0
4 | Izdelava navezave hišnega priključka iz cevi UK-PVC DN160 na priključni jašek s poliestrskim nastavkom na projektirani višini, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja.
| a) priključek dolžine 3,0 m | kos | 8 | 0 | 0
| b) priključek dolžine 6,0 m | kos | 12 | 0 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. | kos | 5 | 0 | 0
6 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m¹ | 72 | 0 | 0
7 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610: | m¹ | 72 | 0 | 0
8 | Pregled kanala s TV kamero in predaja posnetkov na digitalnem mediju. | m¹ | 72 | 0 | 0
9 | Izdelava zaščite obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj, kompletno z dobavo materiala, zasipom, utrjevanjem in ostalimi pomožnimi dei in prenosi | m¹ | 8 | 0 | 0
10 | Izdelava geodetskega načrta izvedene kanalizacije in vris v kataster GIS upravljavca (vnos v kataster GJI na GURS izvede upravljavec). | m¹ | 182.6 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
D1 | ČRPALIŠČE Č1 S TLAČNIM VODOM
1 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg. za izvedbo črpališča in odvoz izkopanega materiala na deponijo (upoštevano razpiranje z zagatnimi stenami viš. do 3,0 m). | m³ | 37.5 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega črpalnega jaška, sestavljenega iz poliestrske posode DN1200 globine 3,0 m s koničnim dnom in vso potrebno strojno opremo iz nerjavečega jekla DN80 (razen črpalk, ki so zajete posebej v naslednji postavki) ter s poliestrskim nepovoznim pokrovom (npr. Xylem Flygt črpalni jašek TOP 80 ali enakovreden - po detajlu). | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev litoželezne potopne črpalke za odpadno vodo z vgrajenim 3-faznim sinhronskim IE4 elektro motorjem nazivne moči 2,2 kW s predprogramiranimi funkcijami (npr. črpalka Xylem Flygt tipa Concertor N80-2500 ali enakovredna - po detajlu). | kos | 2 | 0 | 0
4 | Dograditev opreme v obstoječi priključno merilni omari PSKPMO za črpališče Č1 (po specifikaciji v elektro načrtu).
| a) prenapetostni odvodnik, direktni 3 fazni števec z G3-PLC vmesnikom, varovalčni ločilnik in varovalke 3 x 160/20A, vodniki, sponke, napisne ploščice, ozbačitve in shema,...) | kpl | 1 | 0 | 0
| b) dovod od priključnega mesta do PMO v dolžini okoli 10 m, kabel Al 4 x 70 + 1,5 mm2 v obbetonirani PVC zaščitni cevi 2 x fi 160, z valjancem in opozorilnim trakom.. | kpl | 1 | 0 | 0
| c) dovod mi kabel v PVC zaščitni cevi fi 110 od PMO do črpališča dolžine 4 m in oprema črpališča (komplet kot v tč. B) zgoraj). | kpl | 1 | 0 | 0
| d) pridobitev dokumentacije in plačilo stroška omrežnine za priključno moč 14 kW in neposrednega stroška priključevanja | kpl | 1 | 0 | 0
| e) izvedba priključka na omrežje (Elektro Ljubljana) | kpl | 1 | 0 | 0
| f) izvedba električnih meritev in izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja tipskega krmilnika za črpališče, ki ga sestavljajo (vključno z omarico):
- | telemetrijski krmilnik LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-fi (16 x dig. vhod/izhod, 8 x analogni vhod, napajanje 10-30VDC, PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager. master slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, webserver). | kos | 1 | 0 | 0
- | LTE antena
- | 24V / 1,5 A napajalnik + polnilec za akumulator s 24 urno avtonomijo
- | 12 V / 7,2 Ah akumulator
- | Batteryguard - zaščita pred izpraznjenjem akumul.
- | programska oprema (na lokaciji črpališča in pri administratorju)
- | izdelava aplikacije v nadzornem programu (pri administratorju)
- | meritve toka črpalke (0…10/20/30/40 A… 20 mA)
- | izbirno stikalo agregat - omrežje 25 A "1-0-2"
- | zunanja vtičnica agregata 16 A, 5p
- | kombinirano zaščitno stikalo C16 A / 30 mA
- | dvostopenjska 3+1 prenapetostna zaščita
- | tristopenjska 2+0 prenapetostna zaščita
- | zaščitni diodni modul
- | stikalo za osvetlitev stikalnega bloka 14W / 12 VDC LED
- | stikalo za indikacijo vstopa
6 | Zagon črpališča s strani pogodbenega administratorja (Ellab d.o.o.), kompletno s prenosom podatkov in programsko opremo, izročitvijo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter šolanje upravljavca. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Izvedba tlačnega voda iz PE100 SDR17 PN10 dn 90, kompletno z dobavo in polaganjem cevi, polaganjem opozorilnega traku (izkop, posteljica, obsip s peskom in zasip sta zajeta v skupnih delih) ter čiščenjem in ostalimi potrebnimi deli. | m¹ | 110.6 | 0 | 0
8 | Izdelava priključka tlačnega voda na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Priprava podlage črpalnega jaška s peščeni materialom 0-8mm na poravnani zemeljski podlagi v deb. 20 cm z utrjevanjem in zasip s peščenim materialom do višine konusa dna jaška prav tako z utrjevanjem (ostali zasip se izvede z čistim zemeljskim materialom od izkopa). | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Zasip črpališča z izkopanim materialom deponiranim ob gradbeni jami z utrjevanjem v plasteh in površinskim planiranjem. | m³ | 31.25 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
Številka | Opis | ME | kol. | cena/enoto | vrednost
A2 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA - KANAL A2, B1,B2, C IN D
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, niveliranjem in določitvijo potrebnih globin kanala.
|  | m¹ | 305.4 | 0 | 0
| tlačni vod | m¹ | 26 | 0 | 0
3 | Geodetska določitev višine iztoka fekalne kanalizacije iz objekta in višine priklopa v priključnem jašku (globina priklopa na glavni kanal se označi na količek priključnega jaška). | kos | 22 | 0 | 0
4 | Izdelava elaborata zapore občinskih cest. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Popolna zapora občinskih poti za čas izvajanje del, kompletno s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, vzdrževanjem in vsemi pomožnimi deli (vključno z obveščanje stanovalcem o oviranem dostopu do objektov).
| a) zapora poti - Ulica Drage | dni | 0 | 0 | 0
| b) zapora poti - Bevkova ulica | dni | 48 | 0 | 0
7 | Identifikacija in zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev komunalnih vodov na celotni trasi gradnje. | kos | 5 | 0 | 0
8 | Nadzor upravljavca kanalizacije in vodovoda - ocena 15 ur za vsak vod (po projektnih pogojih). | ur | 32 | 0 | 0
9 | Projektantski nadzor nad gradnjo - ocena (obračun po dejanskem številu obiskov) | ur | 16 | 0 | 0
10 | Izdelava projekta izvedenih del po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Vzpostavitev mejnikov v prvotno stanje s strani pooblaščenega geodetskega podjetja. | kpl | 12 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
B2 | ZEMELJSKA DELA - KANAL A2, B1, B2, C IN D
1 | Odstranitev ovir na trasi predvidenega kanala (grmovje, drevesa, štori ipd.) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 20 cm, do gradbiščne deponije za humusiranje po konačnih delih. | m³ | 0 | 0 | 0
3 | Rezanje asfalta in betona deb. do 10 cm z motorno rezilko (vzdolžno od kanalu in prečno ob navezavi na obstoječi asfalt). | m¹ | 20 | 0 | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega asfalta in betona v širini do 1,8 m z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m² | 10 | 0 | 0
5 | Strojno rušenje obstoječih robnikov na trasi kanala z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m¹ | 0 | 0 | 0
6 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m³ | 14.4 | 0 | 0
7 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,0-1,5 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo (upoštevan je faktor razrahljivosti).
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (60%) | m³ | 437.6 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (40%) | m³ | 656.8 | 0 | 0
8 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,5-3,0 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo (upošteva je faktor razrahljivosti).
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (60%) | m³ | 188 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (40%) | m³ | 281.6 | 0 | 0
9 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m² | 561.6 | 0 | 0
10 | Valjanje in planiranje zemeljskega planuma | m² | 561.6 | 0 | 0
11 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). | m³ | 68.48 | 0 | 0
12 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. | m³ | 148.72 | 0 | 0
13 | Polno obbetoniranje kanalizacijske cevi pod povoznimi površinami z betonom kvalitete C12/15, kompletno s pripravo betona in vsemi pomožnimi dei in prenosi. | m³ | 42.4 | 0 | 0
14 | Polaganje novih cestnih robnikov (kjer se obstoječi odstranijo zaradi vgradnje kanalizacije), kompletno s pripravo betona za temelj, vgraditivjo robnikov, fugiranjem in zasipom z izkopanim materialom. | m¹ | 0 | 0 | 0
15 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom - po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Samo pod utrjenimi površinami! | m³ | 625.6 | 0 | 0
16 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah! | m³ | 268 | 0 | 0
17 | Izvedba tamponskega prodca TP 32 na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 25 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! | m³ | 175.2 | 0 | 0
18 | Priprava finega planuma (ročno in strojno) s peskom 0-4 mm z valjanjem in ostalimi pomožnimi deli. | m² | 698.4 | 0 | 0
19 | Izvedba meritev zbitosti planuma pred asfaltiranjem cestnih povrišn. | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Premaz stika med novim in starim asfaltom z dilaplastom. | m¹ | 20 | 0 | 0
21 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z enoslojnim asfaltom AC 16 surf (BNOP 0-166 mm) v debelini 6 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko. | m² | 10 | 0 | 0
22 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm (faktor razrahljivosti izkopanega materiala je upoštevan že pri izkopu). | m³ | 1296 | 0 | 0
23 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zatravitvijo s travnim semenom. | m² | 320 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
C2 | KANALIZACIJA - KANAL A2, B1, B2, C IN D
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) spodaj navedenega profila, togosti vsaj SN 10.000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 15 cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli, tesnili in prenosi.
| a) DN 200 | m¹ | 305.4 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) fi 100 cm, togosti najmanj SN 10.000, s prehodnim kosom in vstopnim delom fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| a) globine 1,5 - 2,0 m | kos | 8 | 0 | 0
| b) globine 2,0 - 2,5 m | kos | 1 | 0 | 0
| c) globine 2,5 - 3,0 m | kos | 1 | 0 | 0
| d) globine 3,0 - 3,5 m | kos | 3 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža (vgradnja) LTŽ pokrova fi 600mm na jašek s tesnenjem in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj, pokrov skladen s SIST EN 124-2:2015
| a) razred B (nosilnost 125 kN) | kos | 0 | 0 | 0
| b) razred D (nosilnost 400 kN), z dvojnim simetričnim zaklepom in protihrupnim vložkom iz EPDM gume | kos | 13 | 0 | 0
4 | Izdelava navezave hišnega priključka iz cevi UK-PVC DN160 na priključni jašek s poliestrskim nastavkom na projektirani višini, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja.
| a) priključek dolžine 3,0 m | kos | 8 | 0 | 0
| b) priključek dolžine 6,0 m | kos | 14 | 0 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. | kos | 13 | 0 | 0
6 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m¹ | 305.4 | 0 | 0
7 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610: | m¹ | 305.4 | 0 | 0
8 | Pregled kanala s TV kamero in predaja posnetkov na digitalnem mediju. | m¹ | 305.4 | 0 | 0
9 | Izdelava zaščite obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj, kompletno z dobavo materiala, zasipom, utrjevanjem in ostalimi pomožnimi dei in prenosi | m¹ | 32 | 0 | 0
10 | Izdelava geodetskega načrta izvedene kanalizacije in vris v kataster GIS upravljavca (vnos v kataster GJI na GURS izvede upravljavec). | m¹ | 331.4 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
D2 | ČRPALIŠČE Č2 S TLAČNIM VODOM
1 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg. za izvedbo črpališča in odvoz izkopanega materiala na deponijo (upoštevano razpiranje z zagatnimi stenami viš. do 3,0 m). | m³ | 37.5 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega črpalnega jaška, sestavljenega iz poliestrske posode DN1200 globine 3,0 m s koničnim dnom in vso potrebno strojno opremo iz nerjavečega jekla DN80 (razen črpalk, ki so zajete posebej v naslednji postavki) ter s poliestrskim nepovoznim pokrovom (npr. Xylem Flygt črpalni jašek TOP 80 ali enakovreden - po detajlu). | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev litoželezne potopne črpalke za odpadno vodo z vgrajenim 3-faznim sinhronskim IE4 elektro motorjem nazivne moči 2,2 kW s predprogramiranimi funkcijami (npr. črpalka Xylem Flygt tipa Concertor N80-2500 ali enakovredna - po detajlu). | kos | 2 | 0 | 0
4 | Izvedba elektro priključka in električnih instalacij črpališča, kompletno z vsemi gradbenimi in pomožnimi deli, dobavo potrebnega materiala in vgraditvijo ter pridobitvijo dokumentacije, plačilom stroškov soglasja in priključevanja (Elektro Ljubljana).
| a) prostostoječa merilna elektro omarica (PMO tipa P/U PM2) z vso potrebno opremo, varovalkami, števcem in shemo | kpl | 1 | 0 | 0
| b) dovod od priključnega mesta do PMO v dolžini okoli 55 m, kabel Al 4 x 70 + 1,5 mm2 v obbetonirani PVC zaščitni cevi 2 x fi 160, z valjancem in opozorilnim trakom. | kpl | 1 | 0 | 0
| c) dovodni kabel v PVC zaščitni cevi fi 110 od PMO do črpališča dolžine 8 m in oprema črpališča (komplet kot v tč. B) zgoraj). | kpl | 1 | 0 | 0
| d) pridobitev dokumentacije in plačilo stroška omrežnine za priključno moč 14 kW in neposrednega stroška priključevanja | kpl | 1 | 0 | 0
| e) izvedba priključka na omrežje (Elektro Ljubljana) | kpl | 1 | 0 | 0
| f) izvedba električnih meritev in izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja tipskega krmilnika za črpališče, ki ga sestavljajo (vključno z omarico):
- | telemetrijski krmilnik LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-fi (16 x dig. vhod/izhod, 8 x analogni vhod, napajanje 10-30VDC, PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager. master slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, webserver). | kos | 1 | 0 | 0
- | LTE antena
- | 24V / 1,5 A napajalnik + polnilec za akumulator s 24 urno avtonomijo
- | 12 V / 7,2 Ah akumulator
- | Batteryguard - zaščita pred izpraznjenjem akumul.
- | programska oprema (na lokaciji črpališča in pri administratorju)
- | izdelava aplikacije v nadzornem programu (pri administratorju)
- | meritve toka črpalke (0…10/20/30/40 A… 20 mA)
- | izbirno stikalo agregat - omrežje 25 A "1-0-2"
- | zunanja vtičnica agregata 16 A, 5p
- | kombinirano zaščitno stikalo C16 A / 30 mA
- | dvostopenjska 3+1 prenapetostna zaščita
- | tristopenjska 2+0 prenapetostna zaščita
- | zaščitni diodni modul
- | stikalo za osvetlitev stikalnega bloka 14W / 12 VDC LED
- | stikalo za indikacijo vstopa
6 | Zagon črpališča s strani pogodbenega administratorja (Ellab d.o.o.), kompletno s prenosom podatkov in programsko opremo, izročitvijo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter šolanje upravljavca. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Izvedba tlačnega voda iz PE100 SDR17 PN10 dn 90, kompletno z dobavo in polaganjem cevi, polaganjem opozorilnega traku (izkop, posteljica, obsip s peskom in zasip sta zajeta v skupnih delih) ter čiščenjem in ostalimi potrebnimi deli. | m¹ | 26 | 0 | 0
8 | Izdelava priključka tlačnega voda na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Priprava podlage črpalnega jaška s peščeni materialom 0-8mm na poravnani zemeljski podlagi v deb. 20 cm z utrjevanjem in zasip s peščenim materialom do višine konusa dna jaška prav tako z utrjevanjem (ostali zasip se izvede z čistim zemeljskim materialom od izkopa). | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Zasip črpališča z izkopanim materialom deponiranim ob gradbeni jami z utrjevanjem v plasteh in površinskim planiranjem. | m³ | 31.25 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## 8_Ločka cesta
PONUDBENI PREDRAČUN - 8. DEL
Investitor : | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Objekt : | FEKALNA KANALIZACIJA NA LOČKI CESTI IN ČRPALIŠČE PRI LAHINJI
R E K A P I T U L A C I J A
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
C | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
D | ČRPALIŠČE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
|  |  | DDV (22%) |  | 0
|  | SKUPAJ (z DDV) |  |  | 0
Številka | Opis | ME | kol. | cena/enoto | vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, niveliranjem in določitvijo potrebnih globin kanala.
|  | m¹ | 78.6 | 0 | 0
| tlačni vod | m¹ | 55 | 0 | 0
3 | Geodetska določitev višine iztoka fekalne kanalizacije iz objekta in višine priklopa v priključnem jašku (globina priklopa na glavni kanal se označi na količek priključnega jaška). | kos | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Popolna zapora dostopne poti do objektov za čas izvajanje del, kompletno s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, vzdrževanjem in vsemi pomožnimi deli (vključno z obveščanje stanovalcem o oviranem dostopu do objektov). | dni | 15 | 0 | 0
6 | Identifikacija in zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev komunalnih vodov na celotni trasi gradnje. | kos | 3 | 0 | 0
7 | Nadzor upravljavca kanalizacije - ocena 10 ur. | ur | 10 | 0 | 0
8 | Nadzor predstavnika DRI pri delih v območju varovalnega pasu državne ceste - ocena 4 ur (obračun po dejanskem številu obiskov). | ur | 5 | 0 | 0
9 | Projektantski nadzor nad gradnjo - ocena (obračun po dejanskem številu obiskov) | ur | 10 | 0 | 0
10 | Izdelava projekta izvedenih del po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Vzpostavitev mejnikov v prvotno stanje s strani pooblaščenega geodetskega podjetja. | kpl | 5 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
B | ZEMELJSKA DELA
1 | Odstranitev ovir na trasi predvidenega kanala (grmovje, drevesa, štori ipd.) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 20 cm, do gradbiščne deponije za humusiranje po končanih delih. | m³ | 0 | 0 | 0
3 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m³ | 2 | 0 | 0
4 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,5-3,0 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (70%) | m³ | 245 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (30%) | m³ | 105 | 0 | 0
5 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m² | 62.88 | 0 | 0
6 | Valjanje in planiranje zemeljskega planuma | m² | 62.88 | 0 | 0
7 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). | m³ | 0 | 0
8 | Izdelava betonske posteljice v deb. 10 cm pod utrjenimi površinami, kompletno s pripravo betona C12/15, vgraditvijo in vsemi pomožnimi deli. | m³ | 6.288 | 0 | 0
9 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. | m³ | 0 | 0 | 0
10 | Polno obbetoniranje kanalizacijske cevi pod povoznimi površinami z betonom kvalitete C12/15, kompletno s pripravo betona in vsemi pomožnimi dei in prenosi. | m³ | 11.79 | 0 | 0
11 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom - po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Samo pod utrjenimi površinami! | m³ | 117.9 | 0 | 0
12 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah! | m³ | 0 | 0
13 | Izvedba tamponskega prodca TP 32 na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 25 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! | m³ | 78.6 | 0 | 0
14 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m³ | 130 | 0 | 0
15 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zatravitvijo s travnim semenom. | m² | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
C | KANALIZACIJA
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) spodaj navedenega profila, togosti vsaj SN 10.000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 15 cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli, tesnili in prenosi.
| a) DN 200 | m¹ | 78.6 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) fi 100 cm, togosti najmanj SN 10.000, s prehodnim kosom in vstopnim delom fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| a) globine do 1,5 m | kos | 2 | 0 | 0
| b) globine 1,5 - 2,0 m | kos | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža (vgradnja) LTŽ pokrova fi 600mm na jašek s tesnenjem in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj, pokrov skladen s SIST EN 124-2:2015
| a) razred D (nosilnost 400 kN), z dvojnim simetričnim zaklepom in protihrupnim vložkom iz EPDM gume | kos | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava navezave hišnega priključka iz cevi UK-PVC DN160 na priključni jašek s poliestrskim nastavkom na projektirani višini, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja.
| a) priključek dolžine 3,0 m | kos | 4 | 0 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. | kos | 4 | 0 | 0
6 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m¹ | 78.6 | 0 | 0
7 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610: | m¹ | 78.6 | 0 | 0
8 | Pregled kanala s TV kamero in predaja posnetkov na digitalnem mediju. | m¹ | 78.6 | 0 | 0
9 | Izdelava zaščite obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj, kompletno z dobavo materiala, zasipom, utrjevanjem in ostalimi pomožnimi dei in prenosi | m¹ | 15 | 0 | 0
10 | Izdelava geodetskega načrta izvedene kanalizacije in vris v kataster GIS upravljavca (vnos v kataster GJI na GURS izvede upravljavec). | m¹ | 133.6 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
D | ČRPALIŠČE
1 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg. za izvedbo črpališča in odvoz izkopanega materiala na deponijo (upoštevano razpiranje z zagatnimi stenami viš. do 3,0 m). | m³ | 37.5 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega črpalnega jaška, sestavljenega iz poliestrske posode DN1200 globine 3,0 m s koničnim dnom in vso potrebno strojno opremo iz nerjavečega jekla DN80 (razen črpalk, ki so zajete posebej v naslednji postavki) ter s poliestrskim nepovoznim pokrovom (npr. Xylem Flygt črpalni jašek TOP 80 ali enakovreden - po detajlu). | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev litoželezne potopne črpalke za odpadno vodo z vgrajenim 3-faznim sinhronskim IE4 elektro motorjem nazivne moči 2,2 kW s predprogramiranimi funkcijami (npr. črpalka Xylem Flygt tipa Concertor N80-2500 ali enakovredna - po detajlu). | kos | 2 | 0 | 0
4 | Izvedba elektro priključka in električnih instalacij črpališča, kompletno z vsemi gradbenimi in pomožnimi deli, dobavo potrebnega materiala in vgraditvijo ter pridobitvijo dokumentacije, plačilom stroškov soglasja in priključevanja (Elektro Ljubljana).
| a) prostostoječa merilna elektro omarica (PMO tipa P/U PM2) z vso potrebno opremo, varovalkami, števcem in shemo | kpl | 1 | 0 | 0
| b) dovod od priključnega mesta do PMO v dolžini okoli 15 m, kabel Al 4 x 70 + 1,5 mm2 v PVC zaščitni cevi 2 x fi 160, z valjancem in opozorilnim trakom. | kpl | 1 | 0 | 0
| c) dovodni kabel v PVC zaščitni cevi fi 110 od PMO do črpališča dolžine 8 m in oprema črpališča (komplet kot v tč. b) zgoraj). | kpl | 1 | 0 | 0
| d) pridobitev dokumentacije in plačilo stroška omrežnine za priključno moč 14 kW in neposredsnega stroška priključevanja | kpl | 1 | 0 | 0
| e) izvedba priključka na omrežje (Elektro Ljubljana) | kpl | 1 | 0 | 0
| f) izvedba električnih meritev in izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja tipskega krmilnika za črpališče, ki ga sestavljajo (vključno z omarico):
- | telemetrijski krmilnik LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-fi (16 x dig. vhod/izhod, 8 x analogni vhod, napajanje 10-30VDC, PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager. master slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, webserver). | kos | 1 | 0 | 0
- | LTE antena
- | 24V / 1,5 A napajalnik + polnilec za akumulator s 24 urno avtonomijo
- | 12 V / 7,2 Ah akumulator
- | Batteryguard - zaščita pred izpraznjenjem akumul.
- | programska oprema (na lokaciji črpališča in pri administratorju)
- | izdelava aplikacije v nadzornem programu (pri administratorju)
- | meritve toka črpalke (0…10/20/30/40 A… 20 mA)
- | izbirno stikalo agregat - omrežje 25 A "1-0-2"
- | zunanja vtičnica agregata 16 A, 5p
- | kombinirano zaščitno stikalo C16 A / 30 mA
- | dvostopenjska 3+1 prenapetostna zaščita
- | tristopenjska 2+0 prenapetostna zaščita
- | zaščitni diodni modul
- | stikalo za osvetlitev stikalnega bloka 14W / 12 VDC LED
- | stikalo za indikacijo vstopa
6 | Zagon črpališča s strani pogodbenega administratorja (Ellab d.o.o.), kompletno s prenosom podatkov in programsko opremo, izročitvijo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter šolanje upravljavca. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Izvedba tlačnega voda iz PE100 SDR17 PN10 dn 90, kompletno z dobavo in uvlačenjem cevi v obstoječo zaščitno cev in ostalimi potrebnimi deli. | m¹ | 26 | 0 | 0
8 | Izdelava priključka tlačnega voda na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Zasip črpališča z izkopanim materialom deponiranim ob gradbeni jami z utrjevanjem v plasteh in površinskim planiranjem. | m³ | 31.25 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## 9_Grajska
PONUDBENI PREDRAČUN - 9. DEL
Investitor : | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Objekt : | FEKALNA KANALIZACIJA GRAJSKA CESTA - ČRNOMELJ
R E K A P I T U L A C I J A
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
C | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
|  |  | DDV (22%) |  | 0
|  | SKUPAJ (z DDV) |  |  | 0
Številka | Opis | ME | kol. | cena/enoto | vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, niveliranjem in določitvijo potrebnih globin kanala. | m¹ | 459.6 | 0 | 0
3 | Geodetska določitev višine iztoka fekalne kanalizacije iz objekta in višine priklopa v priključnem jašku (globina priklopa na glavni kanal se označi na količek priključnega jaška). | kos | 26 | 0 | 0
4 | Izdelava elaborata zapore občinskih cest. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Popolna zapora občinskih asfaltnih poti za čas izvajanje del, kompletno s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, vzdrževanjem in vsemi pomožnimi deli (vključno z obveščanje stanovalcem o oviranem dostopu do objektov).
| a) zapora poti - Grajska cesta | dni | 25 | 0 | 0
| b) zapora poti - Pri Stadionu | dni | 10 | 0 | 0
| b) zapora poti - Tomšičeva ulica | dni | 5 | 0 | 0
| b) zapora poti - Pri Mostu | dni | 15 | 0 | 0
7 | Identifikacija in zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev komunalnih vodov na celotni trasi gradnje. | kos | 5 | 0 | 0
8 | Nadzor upravljavca kanalizacije in vodovoda - ocena 15 ur za vsak vod (po projektnih pogojih). | ur | 40 | 0 | 0
9 | Nadzor predstavnika DRI pri delih v območju varovalnega pasu državne ceste - ocena 10 ur (obračun po dejanskem številu obiskov). | ur | 10 | 0 | 0
10 | Projektantski nadzor nad gradnjo - ocena (obračun po dejanskem številu obiskov) | ur | 20 | 0 | 0
11 | Izdelava projekta izvedenih del po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Vzpostavitev mejnikov v prvotno stanje s strani pooblaščenega geodetskega podjetja. | kpl | 15 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
B | ZEMELJSKA DELA
1 | Rezanje asfalta in betona deb. do 10 cm z motorno rezilko (vzdolžno od kanalu in prečno ob navezavi na obstoječi asfalt). | m¹ | 1134 | 0 | 0
2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta in betona v širini do 1,8 m z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m² | 1138 | 0 | 0
3 | Strojno rušenje obstoječih robnikov na trasi kanala z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m¹ | 120 | 0 | 0
4 | Ročni izkop ob podkopavanju obstoječih parapetnih zidov na trasi kanala C v zemljini III. ktg. z odlaganjem materiala na stran za kasnejši zasip. | m³ | 6.7 | 0 | 0
5 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m³ | 31.5 | 0 | 0
6 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,0-1,5 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (60%) | m³ | 986.34 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (40%) | m³ | 657.56 | 0 | 0
7 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,5-3,0 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (60%) | m³ | 399.94 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (40%) | m³ | 266.63 | 0 | 0
8 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m² | 578 | 0 | 0
9 | Valjanje in planiranje zemeljskega planuma | m² | 578 | 0 | 0
10 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). | m³ | 69.39 | 0 | 0
11 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. | m³ | 173.71 | 0 | 0
12 | Polno obbetoniranje kanalizacijske cevi pod povoznimi površinami z betonom kvalitete C12/15, kompletno s pripravo betona in vsemi pomožnimi dei in prenosi. | m³ | 35 | 0 | 0
13 | Polaganje novih cestnih robnikov (kjer se obstoječi odstranijo zaradi vgradnje kanalizacije), kompletno s pripravo betona za temelj, vgraditivjo robnikov, fugiranjem in zasipom z izkopanim materialom. | m¹ | 120 | 0 | 0
14 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom - po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Samo pod utrjenimi površinami! | m³ | 788 | 0 | 0
15 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah! | m³ | 652 | 0 | 0
16 | Izvedba tamponskega prodca TP 32 na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 25 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! | m³ | 285 | 0 | 0
17 | Priprava finega planuma (ročno in strojno) s peskom 0-4 mm z valjanjem in ostalimi pomožnimi deli. | m² | 1138 | 0 | 0
18 | Izvedba meritev zbitosti planuma pred asfaltiranjem cestnih povrišn. | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Premaz stika med novim in starim asfaltom z dilaplastom. | m¹ | 1134 | 0 | 0
20 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z enoslojnim asfaltom AC 16 surf (BNOP 0-166 mm) v debelini 6 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko. | m² | 1138 | 0 | 0
21 | Betoniranje dvorišča pri stanovanjskem objektu z betonom kvalitete C12/15 deb. 10cm z dodatkom proti zmrzali in soli, kompletno s pripravo betona in vsemi pomožnimi deli. | m³ | 5 | 0 | 0
22 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m³ | 1659 | 0 | 0
23 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zatravitvijo s travnim semenom. | m² | 400 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
C | KANALIZACIJA
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) spodaj navedenega profila, togosti vsaj SN 10.000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 15 cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli, tesnili in prenosi.
| a) DN 200 | m¹ | 319.9 | 0 | 0
| b) DN 250 | m¹ | 111.2 | 0 | 0
| c) DN 300 | m¹ | 28.5 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra (PI) fi 80 cm s prehodnim kosom in vstopnim delom fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| a) globine 1,0 - 1,5 m | kos | 3 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža (vgradnja) prefabriciranega kaskadnega revizijskega jaška iz poliestra (PI) fi 100 cm s prehodnim kosom in vstopnim delom fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| a) globine 1,5 - 2,0 m | kos | 4 | 0 | 0
| b) globine 2,0 - 2,5 m | kos | 5 | 0 | 0
| c) globine 2,5 - 3,0 m | kos | 3 | 0 | 0
| d) globine 3,0 - 3,5 m | kos | 3 | 0 | 0
| e) globine 3,5 - 4,0 m | kos | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestra (PI) fi 100 cm s prehodnim kosom in vstopnim delom fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| a) globine 3,0 - 3,5 m | kos | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža (vgradnja) LTŽ pokrova fi 600mm na jašek s tesnenjem in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj, pokrov skladen s SIST EN 124-2:2015
| a) razred D (nosilnost 400 kN), z dvojnim simetričnim zaklepom in protihrupnim vložkom iz EPDM gume | kom | 21 | 0 | 0
5 | Izdelava priključka DN 200 na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava priključka DN 200 na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka z tesnenjem spoja. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava navezave hišnega priključka iz cevi UK-PVC DN160 na priključni jašek s poliestrskim nastavkom na projektirani višini, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja.
| a) priključek dolžine 3,0 m | kos | 5 | 0 | 0
| b) priključek dolžine 6,0 m | kos | 15 | 0 | 0
| c) priključek dolžine 10,0 m | kos | 5 | 0 | 0
8 | Vgradnja balona v obstoječi kanal za čas priključka novega kanala in laminiranje spoja ter po potrebi črpanje iz višjeležečega jaška kanala z odvozom na ČN. | kpl | 2 | 0 | 0
9 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. | kos | 21 | 0 | 0
10 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m¹ | 459.6 | 0 | 0
11 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610: | m¹ | 459.6 | 0 | 0
12 | Pregled kanala s TV kamero in predaja posnetkov na digitalnem mediju. | m¹ | 459.6 | 0 | 0
13 | Izdelava zaščite obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj, kompletno z dobavo materiala, zasipom, utrjevanjem in ostalimi pomožnimi dei in prenosi | m¹ | 80 | 0 | 0
14 | Izdelava geodetskega načrta izvedene kanalizacije in vris v kataster GIS upravljavca (vnos v kataster GJI na GURS izvede upravljavec). | m¹ | 459.6 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## 10_Semiška cesta
PONUDBENI PREDRAČUN - 10. DEL
Investitor : | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Objekt : | FEKALNA KANALIZACIJA V OBMOČJU OPPN-ja SEMIŠKA CESTA
R E K A P I T U L A C I J A
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
C | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
|  |  | DDV (22%) |  | 0
|  | SKUPAJ (z DDV) |  |  | 0
Številka | Opis | ME | kol. | cena/enoto | vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, niveliranjem in določitvijo potrebnih globin kanala. | m¹ | 251.7 | 0 | 0
3 | Geodetska določitev višine iztoka fekalne kanalizacije iz objekta in višine priklopa v priključnem jašku (globina priklopa na glavni kanal se označi na količek priključnega jaška). | kos | 7 | 0 | 0
4 | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Popolna zapora občinskih asfaltnih poti za čas izvajanje del, kompletno s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, vzdrževanjem in vsemi pomožnimi deli (vključno z obveščanje stanovalcem o oviranem dostopu do objektov). | dni | 30 | 0 | 0
6 | Delna zapora lokalne ceste za čas priključevanja novega kanala na obstoječi jašek v skladu z elaboratom zapore ceste, kompletno s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, vzdrževanjem in vsemi pomožnimi deli (vključno z obveščanje javnosti). | dni | 1 | 0 | 0
7 | Identifikacija in zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev komunalnih vodov na celotni trasi gradnje. | kos | 3 | 0 | 0
8 | Nadzor upravljavca kanalizacije - ocena 20 ur. | ur | 15 | 0 | 0
9 | Projektantski nadzor nad gradnjo - ocena (obračun po dejanskem številu obiskov) | ur | 15 | 0 | 0
10 | Izdelava projekta izvedenih del po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Vzpostavitev mejnikov v prvotno stanje s strani pooblaščenega geodetskega podjetja. | kpl | 10 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
B | ZEMELJSKA DELA
1 | Odstranitev ovir na trasi predvidenega kanala (grmovje, drevesa, štori ipd.) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 20 cm, do gradbiščne deponije za humusiranje po končanih delih. | m³ | 56 | 0 | 0
3 | Rezanje asfalta in betona deb. do 10 cm z motorno rezilko (vzdolžno od kanalu in prečno ob navezavi na obstoječi asfalt). | m¹ | 6 | 0 | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega asfalta in betona v širini 3 m z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m³ | 22.5 | 0 | 0
5 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m³ | 3 | 0 | 0
6 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,5-3,0 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (70%) | m³ | 693 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (30%) | m³ | 297 | 0 | 0
7 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m² | 201.36 | 0 | 0
8 | Valjanje in planiranje zemeljskega planuma | m² | 201.36 | 0 | 0
9 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). | m³ | 42.85 | 0 | 0
10 | Izdelava betonske posteljice v deb. 10 cm pod utrjenimi površinami in na celotni trasi kanala S1 (zaradi strmega terena), kompletno s pripravo betona C12/15, vgraditvijo in vsemi pomožnimi deli. | m³ | 8.8 | 0 | 0
11 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. | m³ | 125.85 | 0 | 0
12 | Polno obbetoniranje kanalizacijske cevi pod povoznimi površinami z betonom kvalitete C12/15, kompletno s pripravo betona in vsemi pomožnimi dei in prenosi. | m³ | 16.5 | 0 | 0
13 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom - po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Samo pod utrjenimi površinami! | m³ | 210 | 0 | 0
14 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah! | m³ | 400 | 0 | 0
15 | Izvedba tamponskega prodca TP 32 na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 25 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! | m³ | 82.5 | 0 | 0
16 | Priprava finega planuma (ročno in strojno) s peskom 0-4 mm z valjanjem in ostalimi pomožnimi deli. | m² | 225 | 0 | 0
17 | Izvedba meritev zbitosti planuma pred asfaltiranjem cestnih povrišn. | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Premaz stika med novim in starim asfaltom z dilaplastom. | m¹ | 6 | 0 | 0
19 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z enoslojnim asfaltom AC 16 surf (BNOP 0-166 mm) v debelini 6 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko. | m² | 225 | 0 | 0
20 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m³ | 450 | 0 | 0
21 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zatravitvijo s travnim semenom. | m² | 420 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
C | KANALIZACIJA
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) spodaj navedenega profila, togosti vsaj SN 10.000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 15 cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli, tesnili in prenosi.
| a) DN 200 | m¹ | 251.7 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) fi 100 cm, togosti najmanj SN 10.000, s prehodnim kosom in vstopnim delom fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| a) globine do 1,5 m | kos | 5 | 0 | 0
| b) globine 1,5 - 2,0 m | kos | 11 | 0 | 0
| c) globine 2,0 - 2,5 m | kos | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža (vgradnja) LTŽ pokrova fi 600mm na jašek s tesnenjem in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj, pokrov skladen s SIST EN 124-2:2015
| a) razred B (nosilnost 125 kN) | kos | 6 | 0 | 0
| b) razred D (nosilnost 400 kN), z dvojnim simetričnim zaklepom in protihrupnim vložkom iz EPDM gume | kos | 12 | 0 | 0
4 | Izdelava navezave hišnega priključka iz cevi UK-PVC DN160 na priključni jašek s poliestrskim nastavkom na projektirani višini, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja.
| a) priključek dolžine 3,0 m | kos | 6 | 0 | 0
| b) priključek dolžine 6,0 m | kos | 4 | 0 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. | kos | 18 | 0 | 0
6 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m¹ | 251.7 | 0 | 0
7 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610: | m¹ | 251.7 | 0 | 0
8 | Pregled kanala s TV kamero in predaja posnetkov na digitalnem mediju. | m¹ | 251.7 | 0 | 0
9 | Izdelava zaščite obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj, kompletno z dobavo materiala, zasipom, utrjevanjem in ostalimi pomožnimi dei in prenosi | m¹ | 30 | 0 | 0
10 | Izdelava geodetskega načrta izvedene kanalizacije in vris v kataster GIS upravljavca (vnos v kataster GJI na GURS izvede upravljavec). | m¹ | 251.7 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## 11_Ulica Marjana Kozine
PONUDBENI PREDRAČUN - 11. DEL
Investitor : | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Objekt : | FEKALNA KANALIZACIJA ULICE MARJANA KOZINE
R E K A P I T U L A C I J A
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
C | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
D | ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
|  |  | DDV (22%) |  | 0
|  | SKUPAJ (z DDV) |  |  | 0
Številka | Opis | ME | kol. | cena/enoto | vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, niveliranjem in določitvijo potrebnih globin kanala. |  |  |  | 0
|  | m¹ | 360.3 | 0 | 0
| tlačni vod | m¹ | 187 | 0 | 0
3 | Geodetska določitev višine iztoka fekalne kanalizacije iz objekta in višine priklopa v priključnem jašku (globina priklopa na glavni kanal se označi na količek priključnega jaška). | kos | 17 | 0 | 0
4 | Izdelava elaborata zapore občinskih cest. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Popolna zapora občinskih asfaltnih poti za čas izvajanje del, kompletno s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, vzdrževanjem in vsemi pomožnimi deli (vključno z obveščanje stanovalcem o oviranem dostopu do objektov). | dni | 60 | 0 | 0
7 | Identifikacija in zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev komunalnih vodov na celotni trasi gradnje. | kos | 5 | 0 | 0
8 | Nadzor upravljavca kanalizacije - ocena 20 ur. | ur | 20 | 0 | 0
9 | Projektantski nadzor nad gradnjo - ocena (obračun po dejanskem številu obiskov) | ur | 20 | 0 | 0
10 | Izdelava projekta izvedenih del po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Vzpostavitev mejnikov v prvotno stanje s strani geodeta (obračun po dejanskem številu). | kpl | 10 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
B | ZEMELJSKA DELA
1 | Odstranitev ovir na trasi predvidenega kanala (grmovje, drevesa, štori ipd.) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 20 cm, do gradbiščne deponije za humusiranje po končanih delih. | m³ | 56 | 0 | 0
3 | Rezanje asfalta in betona deb. do 10 cm z motorno rezilko (vzdolžno od kanalu in prečno ob navezavi na obstoječi asfalt). | m¹ | 500 | 0 | 0
4 | Strojno rušenje obstoječega asfalta in betona v širini do 1,8 m z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m³ | 45 | 0 | 0
5 | Strojno rušenje obstoječih robnikov na trasi kanala z odvozom na deponijo inertnih odpadkov (tudi pridobitev evidenčnih listov o deponiranju). | m¹ | 20 | 0 | 0
6 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m³ | 10 | 0 | 0
7 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,0-1,5 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (50%) | m³ | 180 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (50%) | m³ | 180 | 0 | 0
8 | Kombiniran izkop jarkov za kanalizacijo, globine 1,5-3,0 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75° (v III. In IV. Ktg.) in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) v zemljini III. - IV. ktg. (50%) | m³ | 750 | 0 | 0
| b) v zemljini V. ktg. (50%) | m³ | 750 | 0 | 0
9 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m² | 288.24 | 0 | 0
10 | Valjanje in planiranje zemeljskega planuma | m² | 288.24 | 0 | 0
11 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). | m³ | 87.8 | 0 | 0
12 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. | m³ | 80 | 0 | 0
13 | Polno obbetoniranje kanalizacijske cevi pod povoznimi površinami z betonom kvalitete C12/15, kompletno s pripravo betona in vsemi pomožnimi dei in prenosi. | m³ | 64.05 | 0 | 0
14 | Polaganje novih cestnih robnikov (kjer se obstoječi odstranijo zaradi vgradnje kanalizacije), kompletno s pripravo betona za temelj, vgraditivjo robnikov, fugiranjem in zasipom z izkopanim materialom. | m¹ | 20 | 0 | 0
15 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom - po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Samo pod utrjenimi površinami! | m³ | 600 | 0 | 0
16 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah! | m³ | 250 | 0 | 0
17 | Izvedba tamponskega prodca TP 32 na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 25 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! | m³ | 112.5 | 0 | 0
18 | Priprava finega planuma (ročno in strojno) s peskom 0-4 mm z valjanjem in ostalimi pomožnimi deli. | m² | 450 | 0 | 0
19 | Izvedba meritev zbitosti planuma pred asfaltiranjem cestnih površin. | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Premaz stika med novim in starim asfaltom z dilaplastom. | m¹ | 540 | 0 | 0
21 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom, sestavljen iz nosilnega asfalta AC 32 base v deb. 6 cm in obrabnega sloja AC 8 surf v deb. 4 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| a) nosilni asfalt AC32 base na prekopanih odsekih | m² | 450 | 0 | 0
| b) prevleka z asfaltom AC8 surf po celotni površini | m² | 925 | 0 | 0
22 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | m³ | 560 | 0 | 0
23 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zatravitvijo s travnim semenom. | m² | 360 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
C | KANALIZACIJA
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) spodaj navedenega profila, togosti vsaj SN 10.000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 15 cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli, tesnili in prenosi.
| a) DN 200 | m¹ | 272.4 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) spodaj navedenega profila, togosti vsaj SN 10.000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 15 cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli, tesnili in prenosi.
| a) DN 250 | m¹ | 87.9 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra (GRP po SIST EN 14364) fi 100 cm, togosti najmanj SN 10.000, s prehodnim kosom in vstopnim delom fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| a) globine do 1,5 m | kos | 5 | 0 | 0
| b) globine 1,5 - 2,0 m | kos | 8 | 0 | 0
| c) globine 2,0 - 2,5 m | kos | 3 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža (vgradnja) LTŽ pokrova fi 600mm na jašek s tesnenjem in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Črnomelj, pokrov skladen s SIST EN 124-2:2015
| a) razred B (nosilnost 125 kN) | kos | 7 | 0 | 0
| b) razred D (nosilnost 400 kN), z dvojnim simetričnim zaklepom in protihrupnim vložkom iz EPDM gume | kos | 9 | 0 | 0
5 | Izdelava priključka DN 250 na obstoječ jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava navezave hišnega priključka iz cevi UK-PVC DN160 na priključni jašek s poliestrskim nastavkom na projektirani višini, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja.
| a) priključek dolžine 3,0 m | kos | 6 | 0 | 0
| b) priključek dolžine 6,0 m | kos | 8 | 0 | 0
| c) priključek dolžine 10,0 m | kos | 1 | 0 | 0
| d) priključek dolžine 15,0 m | kos | 1 | 0 | 0
7 | Vgradnja balona v obstoječi kanal za čas priključka novega kanala in liminiranje spoja ter po potrebi črpanje iz višjeležečega jaška kanala z odvozom na ČN. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. | kos | 16 | 0 | 0
9 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m¹ | 360.3 | 0 | 0
10 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610: | m¹ | 360.3 | 0 | 0
11 | Pregled kanala s TV kamero in predaja posnetkov na digitalnem mediju. | m¹ | 360.3 | 0 | 0
12 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610: | m¹ | 360.3 | 0 | 0
13 | Izdelava zaščite obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj, kompletno z dobavo materiala, zasipom, utrjevanjem in ostalimi pomožnimi dei in prenosi | m¹ | 50 | 0 | 0
14 | Izdelava geodetskega načrta izvedene kanalizacije in vris v kataster GIS upravljavca (vnos v kataster GJI na GURS izvede upravljavec). | m¹ | 547.3 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0
D | ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD
1 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg. za izvedbo črpališča in odvoz izkopanega materiala na deponijo (upoštevano razpiranje z zagatnimi stenami viš. do 3,0 m). | m³ | 37.5 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža tipskega prefabriciranega črpalnega jaška, sestavljenega iz poliestrske posode DN1200 globine 3,0 m s koničnim dnom in vso potrebno strojno opremo iz nerjavečega jekla DN80 (razen črpalk, ki so zajete posebej v naslednji postavki) ter s poliestrskim nepovoznim pokrovom (npr. Xylem Flygt črpalni jašek TOP 80 ali enakovreden - po detajlu). | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev litoželezne potopne črpalke za odpadno vodo z vgrajenim 3-faznim sinhronskim IE4 elektro motorjem nazivne moči 4,0 kW s predprogramiranimi funkcijami (npr. črpalka Xylem Flygt tipa Concertor N80-2500 ali enakovredna - po detajlu). | kos | 2 | 0 | 0
4 | Izvedba elektro priključka in električnih instalacij črpališča, kompletno z vsemi gradbenimi in pomožnimi deli, dobavo potrebnega materiala in vgraditvijo ter pridobitvijo dokumentacije, plačilom stroškov soglasja in priključevanja (Elektro Ljubljana).
| a) prostostoječa merilna elektro omarica (PMO tipa P/U PM2) z vso potrebno opremo, varovalkami, števcem in shemo | kpl | 1 | 0 | 0
| b) dovod od priključnega mesta do PMO v dolžini okoli 30 m, kabel Al 4 x 70 + 1,5 mm2 v PVC zaščitni cevi 2 x fi 160, z valjancem in opozorilnim trakom. | kpl | 1 | 0 | 0
| c) dovodni kabel v PVC zaščitni cevi fi 110 od PMO do črpališča dolžine 18 m in oprema črpališča (komplet kot v tč. b) zgoraj). | kpl | 1 | 0 | 0
| d) pridobitev dokumentacije in plačilo stroška omrežnine za priključno moč 14 kW in neposredsnega stroška priključevanja | kpl | 1 | 0 | 0
| e) izvedba priključka na omrežje (Elektro Ljubljana) | kpl | 1 | 0 | 0
| f) izvedba električnih meritev in izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja tipskega krmilnika za črpališče, ki ga sestavljajo (vključno z omarico):
- | telemetrijski krmilnik LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-fi (16 x dig. vhod/izhod, 8 x analogni vhod, napajanje 10-30VDC, PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager. master slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, webserver). | kos | 1 | 0 | 0
- | LTE antena
- | 24V / 1,5 A napajalnik + polnilec za akumulator s 24 urno avtonomijo
- | 12 V / 7,2 Ah akumulator
- | Batteryguard - zaščita pred izpraznjenjem akumul.
- | programska oprema (na lokaciji črpališča in pri administratorju)
- | izdelava aplikacije v nadzornem programu (pri administratorju)
- | meritve toka črpalke (0…10/20/30/40 A… 20 mA)
- | izbirno stikalo agregat - omrežje 25 A "1-0-2"
- | zunanja vtičnica agregata 16 A, 5p
- | kombinirano zaščitno stikalo C16 A / 30 mA
- | dvostopenjska 3+1 prenapetostna zaščita
- | tristopenjska 2+0 prenapetostna zaščita
- | zaščitni diodni modul
- | stikalo za osvetlitev stikalnega bloka 14W / 12 VDC LED
- | stikalo za indikacijo vstopa
6 | Zagon črpališča s strani pogodbenega administratorja (Ellab d.o.o.), kompletno s prenosom podatkov in programsko opremo, izročitvijo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter šolanje upravljavca. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Izvedba tlačnega voda iz PE100 SDR17 PN10 dn 90, kompletno z dobavo in polaganjem cevi, polaganjem opozorilnega traku (izkop, posteljica, obsip s peskom in zasip sta zajeta v skupnih delih) ter čiščenjem in ostalimi potrebnimi deli. | m¹ | 187 | 0 | 0
8 | Izdelava priključka tlačnega voda na obstoječi jašek, kompletno z obdelavo vtoka in laminiranjem spoja. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Priprava podlage črpalnega jaška s peščeni materialom 0-8mm na poravnani zemeljski podlagi v deb. 20 cm z utrjevanjem in zasip s peščenim materialom do višine konusa dna jaška prav tako z utrjevanjem (ostali zasip se izvede z čistim zemeljskim materialom od izkopa). | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža revizijskega jaška na tlačnem vodu iz BC DN60, kompletno z montažo čistilnega T-kosa na tlačnem vodu in montažo povoznega LTŽ pokrova ter vsemi pomožnimi deli. | kos | 3 | 0 | 0
11 | Zasip črpališča z izkopanim materialom deponiranim ob gradbeni jami z utrjevanjem v plasteh in površinskim planiranjem. | m³ | 31.25 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0